## NASLOVNICA
Investitor:
Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, Zagreb
Građevina:
Rekonstrukcija poliklinike na mjestu dosadašnje "Zelene zgrade" i rekonstrukcija i nadogradnja zgrade za psihološku medicinu
Broj projekta: 09/ 2017
RAZLIKOVNI TROŠKOVNIK
građevinskih i građevinsko - obrtničkih radova
Ovaj troškovnik dopunjava i izmjenjuje troškovnik od 10.05.2012. izrađen na osnovi glavnog projekta
Zagreb,travanj 2017.
Glavni projektant:
BERISLAV KRTALIĆ, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
Izradili:
BERISLAV KRTALIĆ, dipl.ing.arh./INSTITUT IGH d.d.
Nina Dražen Lovrec, dipl.ing.građ./INSTITUT IGH d.d.
mr.sc. Davor-Ivan Banić, dipl.ing.građ./INSTITUT IGH d.d.
Marija Antunović, dipl.ing.građ./INSTITUT IGH d.d.
INSTITUT IGH d.d.
Direktor:
dr.sc. Alex Kindij, dipl.ing.građ.

## I. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
II. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
III a. | INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
III b. | SPRINKLER INSTALACIJE
IV. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
V. | DIZALA
VI. | ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME
| SVEUKUPNO NETTO I. - VI. |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO BRUTTO I. - VI. |  |  | 0
I. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI |  |  | 0
A.4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
A.5. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
A.7. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO A: |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
B.2. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
B.3. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
B.4. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE |  |  | 0
B.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
B.6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
B.7. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO B: |  |  | 0
C. | VANJSKO UREĐENJE
C.1. | BILJKE |  |  | 0
C.2. | OBRAĐENE POVRŠINE |  |  | 0
C.3. | OSTALO |  |  | 0
| UKUPNO C: |  |  | 0
D. | OSTALO
D.1. | VATROGASNI APARATI |  |  | 0
D.2. | ZAŠTITA ZIDOVA |  |  | 0
| UKUPNO D: |  |  | 0
| UKUPNO A+B+C+D: |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
ISTRAŽNI RADOVI I ZAŠTITA
NAPOMENA: Nakon istražnih radova,a za sva daljnja izvođenja potrebno je dobiti odobrenje od nadzonog inženjera.
/1. | DUBINA I GEOMETRIJA TEMELJA
| Izrada sondi u području iskopa kod KB Jordanovac i provjera dubine i geometrije temelja. Izradu sondi napraviti prije izvođenja bilo kakvih radova, te provjeriti predpostavke u projektu. | paušal | 1 | 0
/2. | TRASE I VISINSKE KOTE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
| Iskolčenje trasa svih postojećih instalacija (vodovod, hidrant, kanalizacija, struja, DTK, plin) na području iskopa, kontrola visinskih kota i stacioniranje mjerodavnih točaka. Stavka uključuje sve potrebne sonde za lociranje instalacija, te izradu nacrta iskolčenja. Iskolčenje napraviti prije izvođenja bilo kakvih radova, te provjeriti predpostavke u projektima. | paušal | 1 | 0
/3. | ZAŠTITA STABALA
| Zaštita stabala na transportnim putevima i na manipulativnim prostorima radnih strojeva u zoni zahvata | paušal | 1 | 0
DEMONTAŽE, RUŠENJA I ČIŠĆENJA
NAPOMENA: Sve postojeće instalacije tijekom izvođenja radova moraju biti u funkciji, te ih je potrebno po potrebi poduprijeti i zaštititi.
/4. | UKLANJANJE PJEŠAČKE STAZE - KB Jordanovac
| Uklanjanje sloja šljunka s pješačkih staza na mjestu iskopa kod KB Jordanovac i odlaganje na gradskoj deponiji Sloj je debljine cca. 8 cm do sloja humusa . U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. Obračunato je sraslo stanje. | m3 | 4.3 | 0
/5. | UKLANJANJE RUBNJAKA KOD TRIJEMA- KB Jordanovac
| Uklanjanje betonskih rubnjaka između staze pod trijemom i okolnog terena, u zoni iskopa, a sve kod KB Jordanovac. Materijal se odlaže na gradilišnoj deponiji zbog ponovne ugradnje. | m1 | 12.4 | 0
/6. | UKLANJANJE PROMETNIH POVRŠINA - KBC Rebro
| Uklanjanje slojeva ceste i parkinga, a na mjestu iskopa kod KBC Rebro i odlaganje na gradskoj deponiji. Slojevi su ukupne debljine cca. 30 cm do sloja humusa . U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. Obračunato je ugrađeno stanje. Prilikom uklanjanja obratiti pažnju na postojeće instalacije koje moraju biti u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme od otvaranja do zatvaranja gradilišta. | m3 | 66.15 | 0
/7. | UKLANJANJE PJEŠAČKE STAZE - KBC Rebro
Uklanjanje betonskih opločnika d=8 cm, nabijenog šljunka ili tucanika d=30 cm, pijeska 0-4 mm d=4 cm i betonskih rubnjaka pješačke staza na mjestu iskopa i odlaganje na gradilišnoj i gradskoj deponiji. Neoštećene betonske opločnike deponirati na gradilišnoj deponiji. Ostatak odvesti na gradsku deponiju. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. Obračunato je ugrađeno stanje. Prilikom uklanjanja obratiti pažnju na postojeće instalacije koje moraju biti u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme od otvaranja do zatvaranja gradilišta.
| a/ betonski opločnici | m2 | 28.5 | 0
| b/ šljunak, pijesak, betonski rubnjaci | m3 | 9.69 | 0
/8. | UKLANJANE STABALA
Uklanjanje stabala u zoni širokog iskopa. Ø debla:
| a/ 5 cm | kom. | 5 | 0
| b/ 10 cm | kom. | 2 | 0
| c/ 30cm | kom. | 1 | 0
| d/ 40 cm | kom. | 6 | 0
| e/ 60 cm | kom. | 2 | 0
/9. | DEMONTAŽA OGRADE - na međi dviju čestica
| Demontaža ograde na međi dviju čestica, a na području iskopa, i odlaganje na gradskoj deponiji. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. | m1 | 14.7 | 0
/10. | DEMONTAŽA OGRADA I REŠETKASTE PLATFORME - KBC Rebro
Demontaža ograde i rešetkaste platforme na svjetliku, demontaža ograde klima komore i odlaganje materijala na gradilišnoj i gradskoj deponiji. Dio ograde sa svjetlika i ogradu klima komore deponirati na gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji.
| a/ ograda - svjetlik | m1 | 14.15 | 0
| b/ ograda - klima komora | m1 | 10.25 | 0
| b/ rešetkasta platforma | kom | 1 | 0
/11. | RUŠENJE SVJETLIKA I PODLOGE ZA KLIMA KOMORU - KBC Rebro
| Rušenje AB svjetlika i betonske podloge za klima komoru na mjestu iskopa i odlaganje materijala na gradskoj deponiji. Prije rušenja premjestiti postojeću klima komoru na mjesto izvan područja iskopa tako da bude u funkcionalnom stanju. Prilikom rušenja paziti na postojeće instalacije koje moraju biti u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme od otvaranja do zatvaranja gradilišta. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje materijala od rušenja na gradskoj deponiji, kao i vraćanje postojeće klima komore na izvornu poziciju. | paušal | 1 | 0
/12. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| a/ čišćenje terena od niskog raslinja i ostalih raznih materijala. Materijal deponirati na gradsku deponiju.Stavka uključuje transport i cijenu deponiranja. | m2 | 1784.25 | 0
| b/ čišćenje gradilišta po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova od otpadnog materijala, te odstranjivanje privremenih građevina i instalacija.Otpadni materijal deponirati na gradsku deponiju.Stavka uključuje transport i cijenu deponiranja. | m2 | 1784.25 | 0
/13. | RUŠENJE OTVORA - KBC Rebro
| Rušenje otvora u AB zidu zgrade KBC Rebra na etaži -8,21m (podrum) i deponiranje materijala na gradsku deponiju. Zid je debljine 30 cm. Zidarski otvor: širina 190 cm, visina od gotovog poda 215 cm. Prije rušenja napraviti nadvoj iz čeličnih profila,a prema statičkom proračunu. U stavku uključena potrebna pomoćna skela za izvođenje radova, te utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. | m3 | 2 | 0
/14. | POSTOJEĆI TEMELJI - KBC Rebro
| Uklanjanje dijela postojećih trakastih temelja zgrade KBC Rebra i deponiranje materijala na gradsku deponiju. Uklanjanje se radi prema DETALJU 01. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji. | m3 | 3 | 0
/15. | DEMONTAŽE I RUŠENJA - KB Jordanovac
Demontaža drvenih prozora, rušenje AB parapeta debljine 25 cm i skidanje sloja betona debljine 5 cm na podu do AB ploče, a sve u suterenu KB Jordanovac. Jedan prozor se deponira na gradilištu, a ostali materijal na gradskoj deponiji. U stavku uključena potrebna pomoćna skela, te utovar, prevoz, istovar i odlaganje na gradskoj deponiji.
| a/ prozor | kom | 2 | 0
| b/ parapet | m3 | 0.6 | 0
| c/ sloj betona | m2 | 6.6 | 0
| UKUPNO A.1.1. - A.1.15. |  |  | 0
| SVEUKUPNO A.1.1. - A.1.16. |  |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Sve postojeće instalacije tijekom izvođenja radova moraju biti u funkciji, te ih je potrebno po potrebi poduprijeti i zaštititi.
/1. | SKIDANJE HUMUSA
| Skidanje površinskog sloja humusa prosječne debljine 30 cm. Humus očistiti od korjenja i nečistoća. Očišćen humus deponirati i zaštititi na gradilišnoj deponiji za kasnije razastiranje. Ostali dio humusa odvesti na gradski deponij. U stavku uključen utovar, prevoz, istovar i odlaganje. Obračunato je sraslo stanje. | m3 | 220 | 0
/2. | RAZASTIRANJE HUMUSA
Nabava, doprema, istovar i razastiranje nezakorovljenog humusa (plodne zemlje) u sloju od 30 cm na zelene površine, a za sadnju trave, grmlja i stabala. Obračunato je sraslo stanje.
| a/ humus s gradilišnog deponija (50% skinutog humusa) | m3 | 110 | 0
| b/ humus nabavljen izvan gradilišnog deponija | m3 | 110 | 0
/3. | PLANIRANJE HUMUSA
| Fino planiranje razastrtog humusa s visinskom razlikom +/- 5 cm. | m3 | 200 | 0
/4. | NIVELIRANJE DNA ISKOPA
| Niveliranje i stabilizacija dna građevinske jame ispod temelja, s točnošču +/- 3 cm. Ms=15 000 kPa. Stavka uključuje eventualno potreban dodatani zemljani materijal s dovozom. | m2 | 410 | 0
/5. | NASIP ŠLJUNKA - d=20cm; d=30cm
Nabava, doprema i istovar šljunka max. veličine zrna 60mm za izradu nasipa u sloju debljine 20 i 30 cm sa nabijanjem do Ms=40 000 kPa. Izvodi se ispod betonske podloge temeljne ploče.
| a/ 20 cm | m3 | 83 | 0
| b/ 30 cm | m3 | 7 | 0
/6. | NASIP ŠLJUNKA - d=20cm - AB svjetlik - KBC Rebro
| Nabava, doprema, istovar i ugradnja šljunka max. veličine zrna 60mm za izradu nasipa u sloju debljine 20 cm sa nabijanjem do Ms=40 000 kPa. Izvodi se ispod podložne betonske ploče AB svjetlika i u skladu s postojećim stanjem. | m3 | 2.1 | 0
/7. | NASIP ŠLJUNKA - d=20cm - postojeća klima komora - KBC Rebro
| Nabava, doprema, istovar i ugradnja šljunka max. veličine zrna 60mm za izradu nasipa u sloju debljine 20 cm sa nabijanjem do Ms=40 000 kPa. Izvodi se ispod betonske podloge postojeće klima komore i u skladu s postojećim stanjem. | m3 | 3.2 | 0
/8. | NASIP ŠLJUNKA - drenaža - srednji dio
| Nabava, doprema, istovar i ugradnja šljunka za drenažu. Visina ugradnje 100 cm. Prosječna širina ugradnje 170 cm. | m3 | 205 | 0
/9. | NASIP ŠLJUNKA - drenaža - KB Jordanovac
| Nabava, doprema, istovar i ugradnja šljunka za drenažu. Visina ugradnje 30 cm. Prosječna širina ugradnje 130 cm. | m3 | 9.5 | 0
/10. | NASIP ŠLJUNKA - drenaža - KBC Rebro
| Nabava, doprema, istovar i ugradnja šljunka za drenažu. Visina ugradnje 100 cm. Prosječna širina ugradnje 170 cm. | m3 | 42 | 0
/11. | VODONEPROPUSNI SLOJ
| Strojno nabijanje vodonepropusnog sloja debljine 30 cm, a iz materijala od iskopa. Sloj se izvodi na cijelom području iskopa, ispod sloja humusa, šljunka, betonskih opločnika i kolnika, s padom 2% od građevine. | m2 | 953 | 0
/12. | ŠLJUNAK - d=8 cm
| Nabava, doprema i istovar šljunka za izradu nasipa u sloju debljine 8 cm. Izvodi se kao završni sloj prohodnog ravnog krova. | m3 | 13.5 | 0
/13. | PREGLED TLA - GEOMEHANIČAR
Dodatni stručni pregled terena u tijeku izvedbe radova na iskopima od strane ovlaštenog geomehaničara, a u svrhu definiranja kvalitete zatečenog tla, odnosno usporedbe zatečenog tla u odnosu na podatke iz geomehaničkog elaborata, te stručni savjet o daljnjem tijeku izvođenja radova. Nalaz i mišljenje geomehaničara upisuje se u građevinski dnevnik.
| Obračun po izlasku i mišljenju geomehaničara. | izlazak | 2 | 0
| SVEUKUPNO A.2.1.-A.2.13: |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | PODLOŽNA BETONSKA PLOČA d=10 cm
| Betoniranje podložne betonske ploče debljine 10 cm na šljunčanom tamponu, betonom C 12/15. Ploča se armira s Q 139. Na rubovima ploče izvesti ojačanja za preklop horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Ojačanje je širine 30 cm, a visine 20 cm. Preklop ima širinu 15 cm. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine i zaštitom. Izvodi se kao podloga horizontalne hidroizolacije. | m3 | 38.65 | 0
/2. | PODLOŽNA BETONSKA PLOČA d=10 cm - AB svjetlik - KBC Rebro
| Betoniranje podložne betonske ploče debljine 10 cm na šljunčanom tamponu, betonom C 12/15. Ploča se armira s Q 139. Na rubovima ploče izvesti ojačanja za preklop horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Ojačanje je širine 30 cm, a visine 20 cm. Preklop ima širinu 15 cm. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine i zaštitom. Izvodi se kao podloga horizontalne hidroizolacije AB svjetlika, a sve u skladu s postojećim stanjem. | m3 | 0.9 | 0
/3. | GORNJA BETONSKA PODLOGA d=5 cm - AB svjetlik - KBC Rebro
| Betoniranje gornje betonske podloge debljine 5 cm betonom C 12/15. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine i zaštitom. Izvodi se kao zaštita horizontalne hidroizolacije ispod AB ploče AB svjetlika, a sve u skladu s postojećim stanjem. | m3 | 0.45 | 0
/4. | BETONSKA PODLOGA d=5 cm - postojeća klima komora - KBC Rebro
| Betoniranje betonske podloge debljine 5 cm betonom C 12/15. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine i zaštitom. Izvodi se kao podloga za armaturu AB ploče postojeće klima komore, a sve u skladu s postojećim stanjem. | m3 | 0.65 | 0
/5. | AB PLOČA d=20cm - postojeća klima komora - KBC Rebro
| Betoniranje AB ploče postojeće klima komore, debljine 20 cm u bočnoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 2.6 | 0
/6. | TEMELJNA AB PLOČA d=40 cm
| Betoniranje AB temeljne ploče debljine 40 cm u bočnoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita. Uključivo stijenke propadališta liftova i insalacionih kanala. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 160 | 0
/7. | AB ZID d=40 cm
| Betoniranje AB zidova debljine 40 cm u jednostranoj i dvostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Zid se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina zida glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 272 | 0
/8. | AB ZID d=30 cm
| Betoniranje AB zida debljine 30 cm u jednostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Zid se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina zida glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 12 | 0
/9. | AB ZID d=25 cm
| Betoniranje AB zidova debljine 25 cm u jednostranoj i dvostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Zid se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina zida glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 28.1 | 0
/10. | AB ZID d=20 cm
| Betoniranje AB zidova debljine 20 cm u jednostranoj i dvostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Zid se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina zida glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 60 | 0
/11. | AB GREDA - d=20cm; d=25cm; d=53 cm
Betoniranje AB greda debljine 20, 25 i 53 cm u trostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Vijenac se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina vijenca glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci.
| a/ greda 20 cm (G4) | m3 | 0.3 | 0
| b/ greda 25 cm (G2, G3) | m3 | 1.35 | 0
| c/ greda 53 cm (G1) | m3 | 1.05 | 0
/12. | AB VIJENAC d=15 cm
| Betoniranje AB krovnog vijenca debljine 15 cm u dvostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Vijenac se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina vijenca glatka. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 2 | 0
/13. | AB STROPNA PLOČA d=40cm
| Betoniranje AB pune ravne stropne ploče debljine 40 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina podgleda ploče glatka. Visina podupiranja: 100 cm Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 70.95 | 0
/14. | AB STROPNA PLOČA d=25 cm
| Betoniranje AB pune ravne stropne ploče debljine 25 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina podgleda ploče glatka. Visina podupiranja: 100 cm Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 2.5 | 0
/15. | AB STROPNA PLOČA d=22 cm
| Betoniranje AB pune ravne stropne ploče debljine 22 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina podgleda ploče glatka. Visina podupiranja: 100 cm Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 5.5 | 0
/16. | AB STROPNA PLOČA d=20 cm
| Betoniranje AB pune ravne stropne ploče debljine 20 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina podgleda ploče glatka. Visina podupiranja: 100 cm Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 5.5 | 0
/17. | AB PLOČA STUBIŠNOG PODESTA I KRAKA d=22cm
| Betoniranje AB pune ravne i kose ploče stubišta debljine 22 cm sa stepenicama 30/16 cm i 28/17.7cm, u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Ploča se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina podgleda ploče glatka, završna površina gazišta i čela pripremljena za polaganje keramičkih pločica u ljepilu. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 13.9 | 0
/18. | BETONSKA PODLOGA ZA PAD (2%)
Betoniranje betonske podloge za pad (2%) na ravnim krovovima, min. debljine 5 cm, sitnozrnatim betonom C 16/20. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine i zaštita. Površine veće od 25 m2 obraditi izvedbom usječenih reški deb. 5 mm /do polovice visine/ sa odnosom stranica nepodjeljenog polja 1:2,5. Izvodi se kao podloga horizontalne hidroizolacije.
| a/ d=5-11 cm | m3 | 0.35 | 0
| b/ d=5-13 cm | m3 | 19.75 | 0
| c/ d=5-14 cm | m3 | 2 | 0
| d/ d=5-15 cm | m3 | 2 | 0
| e/ d=5-23 cm | m3 | 2.8 | 0
/19. | POSTOJEĆI AB SVJETLIK - KBC Rebro
| Betoniranje AB svjetlika (zid + ploča) prema postojećem, a u zoni iskopa. Betoniranje u dvostranoj glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Svjetlik se armira čelikom kvalitete B500-B. Dobava betona, ugradba i zaštita, završna površina zida glatka. Dimenzije: prema postojećem Prije izvedbe svjetlika, izlazak projektanta na teren i izrada plana armature u skladu s postojećim stanjem. Troškovnikom je dana samo procjena količine betona. Oplata je obračunata u posebnoj stavci. | m3 | 4.1 | 0
/20. | BETONSKA PODLOGA - drenaža - srednji dio
| Betoniranje betonske podloge za postavljanje drenažnih cijevi. Prosječni poprečni presjek:40 x 105 cm. Dobava betona, ugradba i zaštita. Podlogu izvesti u padu od rubova prema cijevi i u smjeru cijevi. | m3 | 46.2 | 0
/21. | BETONSKA PODLOGA - drenaža - KB Jordanovac
| Betoniranje betonske podloge za postavljanje drenažnih cijevi. Prosječni poprečni presjek:20 x 55 cm. Dobava betona, ugradba i zaštita. Podlogu izvesti u padu od rubova prema cijevi i u smjeru cijevi. | m3 | 2.45 | 0
/22. | BETONSKA PODLOGA - drenaža - KBC Rebro
| Betoniranje betonske podloge za postavljanje drenažnih cijevi. Prosječni poprečni presjek:25 x 110 cm. Dobava betona, ugradba i zaštita. Podlogu izvesti u padu od rubova prema cijevi i u smjeru cijevi. | m3 | 6.6 | 0
/23. | BRTVE
Dobava i ugradnja radnih i dilatacijskih brtvi.
| a/ radna brtva | m1 | 15.7 | 0
| b/ dilatacijska brtva d=2cm | m1 | 31.55 | 0
| c/ dilatacijska brtva na spoju starog i novog d=5cm | m1 | 40.2 | 0
| UKUPNO A.3.1.-A.3.23.: |  |  | 0
| SVEUKUPNO A.3.1.-A.3.24.: |  |  | 0
A.4. | ARMIRAČKI RADOVI
NAPOMENA: Iskazana količina armature je aproksimativna. Konačna količina biti će iskazana u armaturnim nacrtima. U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | ARMATURA - Q 139
| Dobava, izrada i ugradnja armature Q 139 prema armaturnim nacrtima. (Obračun 5kg/m2) | kg | 2450 | 0
/2. | ARMATURA - B500-B
| Dobava, izrada i ugradnja armature kvalitete B500-B prema armaturnim nacrtima. (Obračun 100kg/m3) | kg | 63000 | 0
| UKUPNO A.4.1.-A.4.2.: |  |  | 0
| SVEUKUPNO A.4.1.-A.4.3.: |  |  | 0
A.5. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | JEDNOSTRANA OPLATA AB TEMELJNE PLOČE
| Izrada, montaža i demontaža glatke jednostrane (obodne) oplate temeljne ploče debljine 40 cm. Stavka obuhvaća i izradu, montažu i demontažu glatke dvostrane oplate stijenke propadališta liftova i insalacionih kanala. Površina temeljne ploče i stijenke prema tlu, a gdje nema zaštite građevinske jame, biti će podloga za ugradnju vertikalne hidroizolacije. | m2 | 54.25 | 0
/2. | JEDNOSTRANA OPLATA AB PLOČE - postojeća klima komora - KBC Rebro
| Izrada, montaža i demontaža jednostrane (obodne) oplate AB ploče postojeće klima komore, debljine 20 cm. | m2 | 2.05 | 0
/3. | JEDNOSTRANA OPLATA AB ZIDA
Izrada, montaža i demontaža glatke jednostrane oplate zidova debljine 40, 30 cm. (na mjestima gdje je zaštita građevinske jame)
| a/ zid 40 cm | m2 | 160.95 | 0
| b/ zid 30 cm | m2 | 27.45 | 0
/4. | DVOSTRANA OPLATA AB ZIDA
Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane oplate zidova debljine 40, 25, 20 cm. Površina zida prema tlu biti će podloga za ugradnju vertikalne hidroizolacije Obračunate su obje strane oplate.
| a/ zid 40 cm | m2 | 899.7 | 0
| b/ zid 25 cm | m2 | 192.35 | 0
| c/ zid 20 cm | m2 | 472 | 0
/5. | OPLATA AB GREDA
Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane i trostrane oplate greda debljine 20, 25, 53 cm.
| a/ greda 20 cm (G4) | m2 | 2.45 | 0
| b/ greda 25 cm (G2, G3) | m2 | 9.45 | 0
| c/ greda 53 cm (G1) | m2 | 3.35 | 0
/6. | DVOSTRANA OPLATA AB VIJENCA
| Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane oplate vijenca debljine 15 cm. Površine vijenca biti će podloga za ugradnju hidroizolacije. Obračunate su obje strane oplate. | m2 | 13 | 0
/7. | DVOSTRANA OPLATA AB ZIDA - svjetlik KBC Rebro
| Izrada, montaža i demontaža dvostrane glatke oplate zidova postojećeg svjetlika. Dimenzije: prema postojećem Obračunate su obje strane oplate. Troškovnikom je dana samo procjena količine oplate. | m2 | 26.05 | 0
/8. | OPLATA AB STROPNE PLOČE
Izrada, montaža i demontaža glatke oplate ravne stropne ploče debljine 40, 25, 22, 20 cm.
| a/ ploča 40 cm | m2 | 183.9 | 0
| b/ ploča 25 cm | m2 | 11.55 | 0
| c/ ploča 22 cm | m2 | 20.95 | 0
| d/ ploča 20 cm | m2 | 23.1 | 0
/9. | OPLATA AB STUBIŠNOG PODESTA I KRAKA
| Izrada, montaža i demontaža glatke oplate ravnih i kosih ploča stubišta debljine 22 cm sa stepenicama 30/16 cm i 28/17.7cm. Uključeni su i bočni elementi za formiranje stepenice. | m2 | 58.1 | 0
/10. | DAŠĆANA OPLATA I GREDE
Izrada i montaža dašćane oplate jednostrešnog krova kao podloge za postavu toplinske izolacije i drvenih greda koje nose gornju dašćanu oplatu. Oplata se izvodi iz dasaka debljine 2,4 cm i pričvrščuje se na čeličnu podkonstrukciju. Grede dimenzija 10/12 cm se pričvršćuju na čeličnu podkonstrukciju.
| a/ oplata | m2 | 12.65 | 0
| b/ grede | m | 20.75 | 0
/11. | DAŠĆANA OPLATA
| Izrada i montaža dašćane oplate jednostrešnog krova kao podloge za postavu hidroizolacije. Oplata se izvodi iz dasaka debljine 2,4 cm i pričvrščuje se vijcima na drvene grede 10/12 cm preko toplinske izolacije od mineralne vune s okomito rezanim vlaknima. | m2 | 13.9 | 0
| SVEUKUPNO A.5.1.-A.5.11.: |  |  | 0
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA TEMELJNE PLOČE
Izvedba podzemne horizontalne hidroizolacije bez hidrostatskog pritiska, s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, te svi potrebni elementi na spojevima s vertikalnom hidroizolacijom i sl. Izvodi se na zaglađenoj i očišćenoj podložnoj betonskoj ploči,a u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima, a 50% po površini
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/PE folija u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja
|  | m2 | 390 | 0
/2. | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA PLOČE - AB svjetlik - KBC Rebro
Izvedba podzemne horizontalne hidroizolacije bez hidrostatskog pritiska, s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, te svi potrebni elementi na spojevima s vertikalnom hidroizolacijom i sl. Izvodi se na zaglađenoj i očišćenoj podložnoj betonskoj ploči,a u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima, a 50% po površini
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/PE folija u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja
| Izvesti u skladu s postojećim stanjem. | m2 | 9.2 | 0
/3. | HORIZONTALNA I VERTIKALNA TOPLINSKA IZOLACIJA TEMELJNE PLOČE I ZIDOVA d= 8 cm (SA VANJSKE STRANE ZIDA I PLOČE)
| Izvedba termoizolacije ispod temeljne ploče i na temeljnim zidovima, ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS) debljine 8 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 374.85 | 0
/4. | VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA PODRUMSKIH ZIDOVA
Izvedba podzemne vertikalne hidroizolacije bez hidrostatskog pritiska, s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, te svi potrebni elementi na spojevima s horizontalnom hidroizolacijom i sl. Izvodi se na vertikalnom AB zidu (uključujući i sokl visine 30 cm) i mlaznom betonu (između zaštite građevinske jame). Podloga mora biti zaglađena i očišćena. Izvodi se u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
|  | m2 | 817.6 | 0
/5. | VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA ZIDA - AB svjetlik - KBC Rebro
Izvedba podzemne vertikalne hidroizolacije bez hidrostatskog pritiska, s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, te svi potrebni elementi na spojevima s horizontalnom hidroizolacijom i sl. Izvodi se na vertikalnom AB zidu. Podloga mora biti zaglađena i očišćena. Izvodi se u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
| Izvesti u skladu s postojećim stanjem. | m2 | 13.2 | 0
/6. | VERTIKALNA TOPLINSKA IZOLACIJA PODRUMSKIH ZIDOVA d= 8 cm (VANJSKA STARANA ZIDA)
| Izvedba termoizolacije podrumskih zidova ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS) debljine 8 cm, a na vertikalnu hidroizolaciju. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 786.95 | 0
/7. | ČEPASTA FOLIJA
Izvedba vertikalne i horizontalne zaštite termoizolacije sa čepastom trakom debljine 6 mm, stijenki debljine 1 mm, koja se točkasto lijepi za vertikalnu termoizolaciju, sa čepićima okrenutim na termoizolaciju, u funkciji zaštite, drenaže i cirkulacije zraka. U stavku uključena dobava i ugradnja.
| a/ vertikalna folija | m2 | 570.8 | 0
| b/ horizontalna folija | m2 | 224.9 | 0
/8. | ČEPASTA FOLIJA - AB svjetlik - KBC Rebro
| Izvedba vertikalne zaštite hidroizolacije sa čepastom trakom debljine 6 mm, stijenki debljine 1 mm, sa čepićima okrenutim na hidroizolaciju, u funkciji zaštite, drenaže i cirkulacije zraka. U stavku uključena dobava i ugradnja, te sav pričvrsni materijal. Izvesti u skladu s postojećim stanjem. | m2 | 13.2 | 0
/9. | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA PODZEMNE STROPNE PLOČE
Izvedba podzemne horizontalne hidroizolacije bez hidrostatskog pritiska, s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, te svi potrebni elementi na spojevima s vertikalnom hidroizolacijom i sl. Izvodi se na zaglađenom i očišćenom betonu za pad, a u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima, a 50% po površini
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/PE folija u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja
|  | m2 | 219.45 | 0
/10. | HORIZONTALNA TOPLINSKA IZOLACIJA PODZEMNE STROPNE PLOČE d= 8 cm (VANJSKA STRANA PLOČE)
| Izvedba termoizolacije na stropnoj ploči,a ispod nasipa zemlje, ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS) debljine 8 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 224.9 | 0
/11. | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA RAVNOG PROHODNOG KROVA - na betonu za pad
Izvedba horizontalne hidroizolacije s 2 hidroizolacijske trake za zavarivanje. U stavku uključeni dobava, ugradnja i zaštita, svi potrebni elementi na spojevima s vertikalnom hidroizolacijom, sokl u visini 30 cm, vertikalna i horizontalna hidroizolacija vijenca i sl. Izvodi se na zaglađenom i očišćenom betonu za pad i zaglađenom armiranom betonu,a u sastavu:.
/RESITOL prednamaz
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima, a 50% po površini
/BITUFIX GV-4, fleksibilna hidroiz. traka 100%
varena na preklopima i za prethodni sloj
/PE folija u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja
|  | m2 | 98.45 | 0
/12. | HORIZONTALNA TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG PROHODNOG KROVA d= 10 cm
| Izvedba termoizolacije ravnog prohodnog krova, MULTIPOR izolacijskim pločama debljine 10 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 19 | 0
/13. | HORIZONTALNA TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG PROHODNOG KROVA d= 14 cm
| Izvedba termoizolacije ravnog prohodnog krova, MULTIPOR izolacijskim ploaćama debljine 14 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 46 | 0
/14. | GEOTEKSTIL
| Izvedba sloja geotekstila > 300g/m2, iznad toplinske izolacije. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 240.25 | 0
/15. | GEOTEKSTIL - drenaža
| Izvedba sloja geotekstila, oko drenažnog sloja šljunka. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 524.2 | 0
/16. | PE FOLIJA
| Izvedba sloja PE folije (parne brane) ispod toplinske izolacije, debljine 0,15 mm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 12.65 | 0
/17. | HORIZONTALNA TOPLINSKA IZOLACIJA JEDNOSTREŠNOG KOSOG KROVA d= 20 cm
| Izvedba termoizolacije jednostrešnog kosog krova, mineralnom vunom debljine 20 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 12.65 | 0
/18. | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA JEDNOSTREŠNOG KOSOG KROVA
| Izvedba horizontalne hidroizolacije jednostrešnog kosog krova kao Vaeplan DS, na daščanoj oplati i ispod limenog pokrova. U stavku uključena dobava i ugradnja, te sokl visine 30 cm na spoju sa zidovima. | m2 | 16.65 | 0
/19. | HORIZONTALNA TOPLINSKA IZOLACIJA U PLIVAJUĆEM PODU d= 8 cm
| Izvedba termoizolacije u plivajućem podu, MULTIPOR izolacijskim pločama debljine 8 cm. U stavku uključena dobava i ugradnja. | m2 | 47.6 | 0
/20. | MINERLNA VUNA NA DILATACIJSKIM SPOJEVIMA
Dobava i ugradnjamineralne vune (MW) na dilatacijskim spojevima.
| a/ dilatacija d=2cm | m2 | 15.15 | 0
| b/ dilatacija na spoju starog i novog d=5cm | m2 | 46.4 | 0
| SVEUKUPNO A.6.1.-A.6.20.: |  |  | 0
A.7. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | CEMENTNI ESTRIH NA TEMELJNOJ AB PLOČI d= 5 cm
| Izvedba cementnog estriha debljine 5 cm, armiranog ugradnjom polipropilenskih mikrovlakana. Izvesti kao podlogu za samonivelirajući epoxy pod. U stavku uključena dobava i ugradnja estriha, te izvedba dilatacijskih reški. | m2 | 20 | 0
/2. | CEMENTNI ESTRIH NA TEMELJNOJ AB PLOČI d= 5-15 cm
| Izvedba cementnog estriha, debljine 5-15 cm, armiranog ugradnjom polipropilenskih mikrovlakana. Izvesti kao podlogu za samonivelirajući epoxy pod. U stavku uključena dobava i ugradnja estriha i izvedba dilatacijskih reški. | m2 | 200 | 0
/3. | CEMENTNI ESTRIH NA TOPLINSKOJ IZOLACIJI IZ XPS-a d= 5 cm
| Izvedba cementnog estriha debljine 5 cm, armiranog ugradnjom polipropilenskih mikrovlakana. Izvesti kao podlogu za polaganje keramičkih pločica. U stavku uključena dobava i ugradnja estriha, izvedba dilatacijskih reški, PE folija koja se postavlja na XPS, te trake polistirena debljine 1 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. | m2 | 47.6 | 0
/4. | OBRADA ARMIRANOG BETONA
| Zidarska obrada AB zidova i podgleda AB ploča izvedenih u glatkoj oplati, brušenjem i zapunjavanjem gnjezda. Količina je određena kao 10% ukupne površine AB koji će se gletati. | m2 | 65 | 0
/5. | GLETANJE
| Nanošenje glet mase na AB zidove i podglede AB ploča, kao podloge za soboslikarske radove. Glet se nanosi u debljini 1-5 mm i fino zagladi. | m2 | 65 | 0
/6. | GLETANJE
Gletanje AB zidova, greda i vijenaca, te mlaznog betona (između zaštite građevinske jame), kao podloge za postavu hidroizolacije.
| a/ zidovi, grede i vijenci | m2 | 700 | 0
| b/ mlazni beton | m2 | 400 | 0
/7. | ZID OD POROBETONSKIH BLOKOVA d=20 cm
| Zidanje zidova porobetonskim blokovima debljine 20 cm i slijedećih karakteristika: ρ=400 kg/m3, λ=0,13 W/mK, F90 U cijenu je uključena dobava i ugradnja blokova, sav pomoćni materijal, te pomoćna zidarska skela. | m2 | 45 | 0
/8. | OBRADA TRAKASTIH TEMELJA - KBC Rebro
| Obrada postojećih trakastih temelja zgrade KBC Rebro, nakon uklanjanja dijelova temelja zbog izvedbe DETALJA 01. Obrada se izvodi reparaturnim mortom kao podloga za postavljanje hidroizolacije. | m2 | 10 | 0
/9. | ZIDARSKA PRIPOMOĆ
Zidarska pripomoć kod raznih radova, uključivo i instalaterske na građevini. Dana količina je aproksimativna, a točna količina utvrdit će se na gradilištu, upisom u građevinski dnevnik i ovjerom od nadzornog inženjera .
| RV | sati | 20 | 0
| RIII | sati | 20 | 0
/10. | ČIŠĆENJE GRAĐEVINE
| Čišćenje građevine za vrijeme građenja, priprema za tehnički pregled i primopredaju te odvoz svega otpadnog materijala na gradsku deponiju bez obzira na udaljenost, uz plaćanje svih taksi i troškova deponiranja. Obračunata je neto korisna površina. | m2 | 800 | 0
| UKUPNO A.7.1.-A.7.9.: |  |  | 0
| SVEUKUPNO A.7.1.-A.7.11.: |  |  | 0
B. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
NAPOMENA: Sve bravarske stavke potrebno je uzemljiti. U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
B.1. | BRAVARSKI RADOVI
/1. | ST 1. - DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA - UNUTARNJA EI2 90 C-sm
Izrada, dostava i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilih zaokretnih, vatrootpornih EI2 90 C-sm i dimonepropusnih vrata, vatrootpornosti , dimenzija sš/sv=180 (110+70) / 210.
Dovratnik i okvir krila izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Vratna krila su ustakljeno vatrootpornim i sigurnosnim staklom, te u donjem pojasu imaju inox cijevi kao zaštitu od udara. U stavku su uključeni:panik okov, okov za vatrootporna i dimonepropusna vrata - brave, spojnice, kvake, rozete, cilindri s ključevima, hidraulički zatvarač, automatski zasun u pomoćnom krilu; sve potrebne brtve; podni odbojnici; opšavne letvice. Oprema kvakama i pritisnim šipkama prema HRN EN 1125. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| a/ EI2 90 C-Sm - poz 1. | kom | 1 | 0
/2. | ST 2. I 2'- JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA EI2 30 CSm I EI 90 C-VANJSKA - sš/sv=90/210
Izrada, dostava i montaža punih jednokrilnih zaokretnih, vatrootpornih i dimonepropusnih vrata, vatrootpornosti T 90, Uwmax 1,80 W/(m2K), dimenzija sš/sv=90 / 210.
Dovratnik iz čeličnog lima debljine 2 mm, vratno krilo ispunjeno mineralnom vunom i obostrano obloženo čeličnim limom debljine 1 mm. Sve plastificirano u RAL-u po izboru projektanta. Vratno krilo ima prozor Ø 500mm, ustakljen vatrootpornim i sigurnosnim izo staklom. U stavku su uključeni:panik okov, okov za vatrootporna i dimonepropusna vrata - brave, spojnice, kvake, rozete, cilindri s ključevima, hidraulički zatvarač; sve potrebne brtve; podni odbojnici; opšavne letvice Oprema kvakama i pritisnim šipkama prema HRN EN 1125. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| a/ EI 30 C Sm | kom | 2 | 0
| b/ EI 90 C | kom | 2 | 0
/3. | ST 3. - STUBIŠNA OGRADA
| Izrada, dobava i montaža stubišne ograde. Ograda se sastoji od stupova, rukohvata, donje horizontalne cijevi i šipki ispune, a sve iz pjeskarenog inoxa. Stupovi su iz cijevi Ø48,3 x 4 mm, a rukohvat i donja horizontalna cijev iz cijevi Ø48,3x 2,5 mm. Ispuna je na osnom razmaku od 14cm, a iz šipki Ø12mm. Ograda se preko stupova ugrađuje bočno u AB ploču stubišnog kraka. Stavka obuhvaća sve komplet do pune funkcionalnosti. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu. | m1 | 20.2 | 0
/4. | ST 4. - VENTILACIJSKI OTVOR
| Izrada, dostava i montaža ventilacijskog otvora okna lifta dimenzija zš/zv=60/50 cm (1% POVRŠINE OKNA DIZALA) . Otvor se sastoji od vanjske rešetke od čeličnih profila i čeličnog lima, protupožarne zaklopke EI90, te mrežice za spriječavanje ulaza kukaca. Ukupna min. veličina slobodnog presjek za prozračivanje je 0,2 m2 Stavka obuhvaća okapnicu, antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom, završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0
/5. | ST 5. - SVJETLOSNA KUPOLA
| Dobava i montaža svjetlosne kupole, izrađene od akrila u boji opala, Uwmax 1,80 W/(m2K), svjetle veličine otvora 128/390 cm. Kupola se ugrađuje s nastavnim vijencem na nadozide. U stavku su uključeni sav potreban dodatni materijal, opšavi i brtve. | kom | 1 | 0
/6. | ST 6. - OGRADA
Izrada, dobava i montaža ograde rešetkaste platforme. Ograda se sastoji od stupova, rukohvata, donje horizontalne cijevi i šipki ispune, a sve iz pjeskarenog inoxa. Stupovi su iz cijevi Ø48,3 x 4 mm, a rukohvat i donja horizontalna cijev iz cijevi Ø48,3x 2,5 mm. Ispuna je na osnom razmaku od 14cm, a iz šipki Ø12mm. Ograda se ugrađuje preko stupova na rešetkastu platformu i u AB zidove. Stavka obuhvaća sve komplet do pune funkcionalnosti. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
| Obračun po m tlocrtne projekcije ograde. | m1 | 2.05 | 0
/7. | ST 7. - JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA - sš/sv=110/220
Izrada, dostava i montaža punih jednokrilnih zaokretnih vrata, dimenzija sš/sv=110/220
Dovratnik je iz čeličnih profila, a vratno krilo iz zvučnizolacijskog panela debljine 12 cm. Vrata se izvode u sklopu st. B2./5. U stavku su uključeni: okov - brave, spojnice, kvake, rozete, cilindri s ključevima; sve potrebne brtve; opšavne letvice Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| a/ desno krilo | kom | 1 | 0
/8. | ST 8. - SVJETLOSNA KUPOLA
| Dobava i montaža svjetlosne kupole za odimljavanje, izrađene od akrila u boji opala, Uwmax 1,80 W/(m2K), svjetle veličine otvora 140/114 cm, s mehanizmom za automatsko otvaranje pod kutem od 180°. Mehanizam je spojen na vatrodojavu. Kupola se ugrađuje s nastavnim vijencem na nadozide. U stavku su uključeni sav potreban dodatni materijal, opšavi i brtve. | kom | 4 | 0
/9. | ST 9. - STUBIŠNA OGRADA
| Izrada, dobava i montaža stubišne ograde. Ograda se sastoji od stupova, rukohvata, donje horizontalne cijevi i šipki ispune, a sve iz pjeskarenog inoxa. Stupovi su iz cijevi Ø48,3 x 4 mm, a rukohvat i donja horizontalna cijev iz cijevi Ø48,3x 2,5 mm. Ispuna je na osnom razmaku od 14cm, a iz šipki Ø12mm. Ograda se preko stupova ugrađuje bočno u AB ploču stubišnog kraka. Stavka obuhvaća sve komplet do pune funkcionalnosti. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu. | m1 | 6.7 | 0
/10. | ST 10.- VENTILACIJSKI OTVOR
| Izrada, dostava i montaža ventilacijskog otvora okna lifta dimenzija zš/zv=60/50 cm. Otvor se sastoji od vanjske rešetke od čeličnih profila i čeličnog lima, protupožarne zaklopke F90, te mrežice za spriječavanje ulaza kukaca. Ukupna min. veličina slobodnog presjek za prozračivanje je 0,2 m2 Stavka obuhvaća okapnicu, antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom, završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0
/11. | ST 11. - JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA EI2 30 c Sm - VANJSKA - sš/sv=90/250
Izrada, dostava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih, vatrootpornih i dimonepropusnih vrata, vatrootpornosti T 90, Uwmax 1,80 W/(m2K), dimenzija sš/sv=90 / 250.
Dovratnik i okvir krila izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Vratna krila su ustakljeno vatrootpornim, sigurnosnim i IZO staklom, te u donjem pojasu imaju inox cijevi kao zaštitu od udara. U stavku su uključeni:panik okov, okov za vatrootporna i dimonepropusna vrata - brave, spojnice, kvake, rozete, cilindri s ključevima, hidraulički zatvarač; sve potrebne brtve; podni odbojnici; opšavne letvice Oprema kvakama i pritisnim šipkama prema HRN EN 1125. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| a/ EI2 30 c Sm | kom | 1 | 0
/12. | ST 12. - STIJENA EI90- VANJSKA - š/v=161/260
Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene, vatrootporne i dimonepropusne stijene, vatrootpornosti EI 90, Uwmax 1,80 W/(m2K), dimenzija š/v=161 / 260.
Stijenu izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Ostakliti vatrootpornim, sigurnosnim i IZO staklom. U stavku su uključeni: sve potrebne brtve; opšavne letvice Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
| Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0
/13. | ST 13. - DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA - UNUTARNJA - sš/sv=180/210
Izrada, dostava i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilih zaokretnih, vatrootpornih i dimonepropusnih vrata, vatrootpornosti T 90, dimenzija sš/sv=180 (110+70) / 210.
Dovratnik i okvir krila izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Vratna krila su ustakljeno vatrootpornim i sigurnosnim staklom, te u donjem pojasu imaju inox cijevi kao zaštitu od udara. U stavku su uključeni:panik okov, okov za vatrootporna i dimonepropusna vrata - brave, spojnice, kvake, rozete, cilindri s ključevima, hidraulički zatvarač, automatski zasun u pomoćnom krilu; sve potrebne brtve; podni odbojnici; opšavne letvice Oprema kvakama i pritisnim šipkama prema HRN EN 1125. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| a/ EI2 90 C-Sm - POZ 13. | kom | 1 | 0
/14. | ST 14. - OGRADA
Izrada, dostava i montaža ograde stubišnog prostora. Ograda se sastoji od okvira i ispune. Okvir se izrađuje iz čeličnih profila pravokutnog presjeka 50/50/3 mm, a ugrađuje se na čeličnu konstrukciju nadstrešnice. Ispuna se izrađuje od čeličnog pletiva s oknima max. 10x10 cm. Stavka obuhvaća sav materijal za ugradnju, te antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom, završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta.
| a/ polje 342x230 cm | m2 | 7.85 | 0
| b/ polje 297x230 cm | m2 | 6.85 | 0
| c/ polje 507x230 cm | m2 | 11.65 | 0
| d/ polje 287x230 cm | m2 | 6.6 | 0
/15. | REŠETKASTA PLATFORMA - KBC Rebro
Izrada, dobava i ugradnja čelične rešetkaste platforme iznad svjetlika kod KBC Rebro. Rešeka se sastoji iz:
| a/ glavni nosač - CP 140x140x6,3 mm_S 235 (25kg/m1) | kg | 188.75 | 0
| b/ sekundarni nosač - CP 100x100x5 mm_S 235 (14,4kg/m1) | kg | 244.1 | 0
| c/ pororešetka h=2,5 cm | m2 | 13.55 | 0
| d/ L profili za ugradnju pororešetke | kg | 324.55 | 0
Stavka obuhvaća sav potreban dodatni pribor za ugradnju, te potrebnu antikorozivnu zaštitu. Boja po izboru projektanta. Izvesti prema statičkom proračunu.
/16. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE - KBC Rebro
Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije za nadstrešnicu kod KBC Rebro.Konstrukcija se sastoji iz:
| a/ stup - CP 120x120x5mm_S235 (17,5 kg/m1) | kg | 219.65 | 0
| b/ glavni nosač - CP 120x120x5mm_S235 (17,5 kg/m1) | kg | 148.75 | 0
| c/ glavni nosač - CP 100x100x5mm_S235 (14,4 kg/m1) | kg | 131.75 | 0
| d/ sekundarni nosač - CP 70x70x4mm_S235 (9,3 kg/m1) | kg | 153.45 | 0
| e/ sekundarni nosač - CP 80x80x4mm_S235 (9,3 kg/m1) | kg | 133.9 | 0
Stavka obuhvaća sav potreban dodatni pribor za ugradnju, te potrebnu antikorozivnu zaštitu. Boja po izboru projektanta.Protupožarna zaštita premazima do REI90 u sustavu antikorozivne zaštite uključena u cijenu. Izvesti prema statičkom proračunu.
/17. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE - KB Jordanovac
Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije za nadstrešnicu kod KB Jordanovac.Konstrukcija se sastoji iz:
| a/ stup - CP 120x120x5mm_S235 (17,5 kg/m1) | kg | 545.15 | 0
| b/ glavni nosač - CP 120x120x5mm_S235 (17,5 kg/m1) | kg | 351.75 | 0
| c/ sekundarni nosač - CP 80x80x4mm_S235 (9,3 kg/m1) | kg | 355.75 | 0
Stavka obuhvaća sav potreban dodatni pribor za ugradnju, te potrebnu antikorozivnu zaštitu. Boja po izboru projektanta. Izvesti prema statičkom proračunu.
/18. | NADVOJ U AB ZIDU - KBC Rebro
| Dobava, izrada i ugradnja nadvoja iz čeličnih profila 2 [ NP 240 iznad otvora u AB zidu zgrade KBC Rebra na etaži -8,21m (podrum). Nadvoj se ugrađuje prije rušenja otvora, a prema projektu statike. Podgled šlica za ugradnju profila obrađuje se reparaturnim mortom. | kg | 89.65 | 0
/19. | OGRADA POSTOJEĆEG SVJETLIKA - KBC Rebro
| Ugradnja ograde postojećeg svjetlika koja je deponirana na gradilišnoj deponiji, a prema poziciji prije demontaže. | m1 | 4.05 | 0
/20. | KUKE U OKNU LIFTA
| Dobava i montaža u strop okna dizala čeličnih kuka za pomoć pri montaži dizala, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. Nosivost kuke prema projektu dizala. Izvedba prema projektu dizala. | kom | 10 | 0
/21. | ZAŠTITA UGLOVA
| Dobava, izrada i montaža zaštite uglova zidova od udaraca. Zaštitu izvesti od inox kutnih L profila 50/50/3 mm s potrebnim materijalom za montažu. Visina profila 190 cm. | kom | 15 | 0
/22. | ZAŠTITA PORTALA LIFTA
| Dobava, izrada i montaža zaštite portala lifta od udaraca. Zaštitu izvesti od inox L profila 200/50/3 mm (u cijeloj širini zida od 20 cm, s prepustom od 5 cm). U stavku je uključen sav potreban materijal za montažu. | m1 | 24.8 | 0
/23. | ST P2. - ZAMJENA POSTOJEĆEG PROZORA KBC REBRO 180/200 cm EI90
Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene, vatrootporne i dimonepropusne stijene, vatrootpornosti EI 90, Uwmax 1,80 W/(m2K), dimenzija š/v=180 / 200.
Stijenu izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Ostakliti vatrootpornim, sigurnosnim i IZO staklom. U stavku su uključeni: sve potrebne brtve; opšavne letvice Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
| Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 2 | 0
/24. | ST P1. - ZAMJENA POSTOJEĆEG PROZORA KBC JORDANOVAC 305/200 cm EI90
Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene, vatrootporne i dimonepropusne stijene, vatrootpornosti EI 90, Uwmax 1,80 W/(m2K), dimenzija š/v=180 / 200.
Stijenu izvesti iz cjevastih čeličnih profila obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom i plastificiranom aluminijskom oblogom u RAL -u po izboru projektanta. Ostakliti vatrootpornim, sigurnosnim i IZO staklom. U stavku su uključeni: sve potrebne brtve; opšavne letvice Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu.
| Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 2 | 0
| SVEUKUPNO B.1.1.-B.1.22.: |  |  | 0
B.2. | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | FASADA
Oblaganje vanjskih zidova ETICS sustavom, koji se sastoji od slijedećih slojeva: -ljepilo -mineralne vune (MW) debljine 8 ili 4 cm -temeljni sloj žbuke (armiran mrežicom od alkalno otpornih staklenih vlakanaca) -završni sloj žbuke za zid U stavku uključena dobava i ugradanja, sav dodatni pribor (pričvrsnice, razni profili i sl.). Boja po izboru projektanta.
| a/ d= 8 cm | m2 | 132.65 | 0
| b/ d= 4 cm | m2 | 3.45 | 0
/2. | FASADA - STUBIŠNI PROSTOR
| Oblaganje vanjskih zidova ETICS sustavom, koji se sastoji od slijedećih slojeva: -ljepilo -mineralne vune (MW) debljine 8 cm -temeljni sloj žbuke (armiran mrežicom od alkalno otpornih staklenih vlakanaca) -završni sloj žbuke za zid Ugrađeni sustav mora imati klasu gorivosti min. A1 ili A2 U stavku uključena dobava i ugradanja, sav dodatni pribor (pričvrsnice, razni profili i sl.). Boja po izboru projektanta. | m2 | 131.15 | 0
/3. | SOKL - ZID
Izvedba sokla vanjskih zidova ETICS sustavom, koji se sastoji od slijedećih slojeva: -ljepilo -mineralne vune (MW) debljine 8, 5, 4 ili 3 cm -temeljni sloj žbuke (armiran mrežicom od alkalno otpornih staklenih vlakanaca) -završni sloj žbuke za sokl U stavku uključena dobava i ugradanja, sav dodatni pribor (pričvrsnice, razni profili i sl.) Boja po izboru projektanta.
| a/ d= 8 cm | m2 | 40.2 | 0
| b/ d= 5 cm | m2 | 5.35 | 0
| c/ d= 4 cm | m2 | 0.55 | 0
| d/ d= 3 cm | m2 | 2.1 | 0
/4. | SOKL - POPRAVAK POSTOJEĆE FASADE - KBC Rebro
| Popravak postojeće fasade nakon izvedbe hidroizolacije u visini sokla (30 cm) ETICS sustavom, koji se sastoji od slijedećih slojeva: -ljepilo -ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) debljine 10 cm i visine 30 cm -temeljni sloj žbuke (armiran mrežicom od alkalno otpornih staklenih vlakanaca) -završni sloj žbuke za sokl U stavku uključena dobava i ugradanja, sav dodatni pribor (pričvrsnice, razni profili i sl.) Boja po izboru projektanta. | m2 | 3.15 | 0
/5. | ZVUČNOIZOLACIJSKI ČELIČNI PANEL d=12 cm
| Dobava i ugradanja zvučno izolacijskog panela debljine 12 cm na AB zid i čeličnu konstrukciju. Panel se sastoji od: -nerđajući čelik 0,05 cm -mineralna vuna 12 cm -nerđajući perforirani čelik 0,05 cm ( sloj prema klima komori) Ugrađeni sustav mora imati klasu apsorpcije αw>0,55 i elastčnu vezu s nosivom konstrukcijom. U stavku uključen sav dodatni pribor. Boja po izboru projektanta. | m2 | 47.65 | 0
/6. | PODGLED AB PLOČE - STUBIŠNI PROSTOR
| Oblaganje podgleda AB ploča ETICS sustavom, koji se sastoji od slijedećih slojeva: -ljepilo ili tiple -mineralna vuna (MW) debljine 8 cm -temeljni sloj žbuke (armiran mrežicom od alkalno otpornih staklenih vlakanaca) -završni sloj žbuke za zid Ugrađeni sustav mora imati klasu gorivosti min. A1 ili A2 U stavku uključena dobava i ugradanja, sav dodatni pribor (pričvrsnice, razni profili i sl.). Boja po izboru projektanta. | m2 | 24.2 | 0
/7. | SOKL - RAVNI KROV
| Izvedba sokla vijenca ravnog krova ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS) debljine 5 cm, kao zaštite hidroizolacije. | m2 | 5.15 | 0
/8. | HORIZONTALNA ZAŠTITA VIJENACA
Izvedba horizontalne zaštite vijenaca AB zidova i vijenaca ravnih krovova ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS) debljine 8 ili 5 cm, kao zaštite hidroizolacije.
| a/ d= 8 cm | m2 | 13.6 | 0
| b/ d= 5 cm | m2 | 5.75 | 0
| SVEUKUPNO B.2.1.-B.2.8.: |  |  | 0
B.3. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | POKROV PROFILIRANIM LIMOM
| Dobava, izrada i montaža pokrova od čeličnog lima debljine 0,75 mm, profiliranog s visinom vala 48 mm i širinom vala 250 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta. Krov je jednostrešni nagiba 7º. U cijenu je uključen sav materijal za pričvršćenje. | m2 | 13.9 | 0
/2. | POKROV PROFILIRANIM LIMOM
| Dobava, izrada i montaža pokrova od čeličnog lima debljine 0,75 mm, profiliranog s visinom vala 48 mm i širinom vala 250 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta. Pokrov se montira na čeličnu konstrukciju. Krov je jednostrešni i dvostrešni nagiba 7º. U cijenu je uključen sav materijal za pričvršćenje. | m2 | 56.25 | 0
/3. | HORIZONTALNI ŽLIJEB
| Izrada i montaža visećeg horizontalnog žlijeba polukružnog presjeka veličine Ø100 mm, izvedenog iz aluminijskog lima debljine 1 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta, s potrebnim držačima i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s vertikalnim žlijebom. | m | 20.95 | 0
/4. | VERTIKALNI ŽLIJEB
| Izrada i montaža vertikalnog žlijeba veličine Ø70 mm, izvedenog iz aluminijskog lima debljine 1 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta, s potrebnim držačima i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s horizontalnim žlijebom. | m | 12.5 | 0
/5. | OPŠAV VIJENCA
Izrada i montaža opšava (pokrovne kape) vijenca AB zidova i krovnih vijenaca. Opšav izvesti od aluminijskog lima, plastificiranog u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm, s potrebnim držačima (kukama) i ostalim materijalom za pričvršćenje.
Razvijene širine lima:
| a/ 47 cm | m | 1.65 | 0
| b/ 52 cm | m | 16.4 | 0
| c/ 54 cm | m | 9.3 | 0
| d/ 55 cm | m | 1.3 | 0
| e/ 57 cm | m | 7.05 | 0
| f/ 62 cm | m | 31.2 | 0
| g/ 65 cm | m | 1.3 | 0
| h/ 67 cm | m | 15.1 | 0
| i/ 69 cm | m | 8.5 | 0
| j/ 70 cm | m | 9.75 | 0
| k/ 80 cm | m | 4.8 | 0
/6. | OPŠAVI JEDNOSTREŠNOG KROVA
Izrada i montaža opšava jednostrešnog krova. Opšave izvesti od aluminijskog lima, plastificiranog u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm, s potrebnim držačima (kukama) i ostalim materijalom za pričvršćenje.
Razvijene širine lima:
| a/ streha (oluk) rš=48 cm | m | 3 | 0
| b/ sljeme rš=51 cm | m | 3 | 0
| c/ spoj sa zidom rš=62 | m | 9.1 | 0
| d/ spoj sa zidom rš=62 | m | 9.1 | 0
/7. | OPŠAV SPOJEVA NA DILATACIJAMA
Izrada i montaža opšava spojeva na dilatacijama. Opšave izvesti od aluminijskog lima, plastificiranog u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm, s potrebnim držačima (kukama) i ostalim materijalom za pričvršćenje.
Razvijene širine lima:
| a/ 35 cm | m | 3.55 | 0
| b/ 37 cm | m | 3 | 0
| c/ 38 cm | m | 3.55 | 0
| SVEUKUPNO B.3.1.-B.3.7.: |  |  | 0
B.4. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE
NAPOMENA: U cijenu svake pojedinačne stavke uključene su potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | ZID - d=15 cm EI90
| Dobava, izrada i montaža pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča debljine 15cm, vatrootpornosti EI90. (kao KNAUF W112 EI90) Zid se sastoji od: -(prema hodniku) - protupožarne DF ploče klase gorivosti A1 ili A2, 2x12,5 mm, zadnja ploča prema hodniku mora biti visokootporna na mehanička oštećenja, vodootporna i impregnirana. -izolacije iz kamene vune d=8cm -nosive jednostruke metalne podkonstrukcije iz Knauf čeličnih profila UW i CW širine 100mm prema HRN EN 14195 -(prema instalacijskom šahtu) - - protupožarne GK ploče klase gorivosti A1 ili A2, 2x12,5 mm, zadnja ploča prema šahtu mora biti vodootporna, protupožarno-impregnirana ploča Knauf DFH2 prema HRN EN 520. Obrada spojeva i površine prema HRN DIN 18181, razred kvalitete površine K2. Stavka obuhvaća izradu svih revizijskih otvora, sva protupožarna brtvljenja, dilatacijske spojnice na mjestima dilatacije nosive konstrukcije, sve potrebne dilatacije zbog dužine zida, bandažiranje i gletanje. | m2 | 193.7 | 0
/2. | SPUŠTENI STROP - SAMONOSIVI
| Dobava, izrada i montaža samonosivog spuštenog stropa iz gips-kartonskih ploča na rasponu 360 cm i na udaljenosti od gotovog poda 260 cm. (kao KNAUF D131) Strop se sastoji od: -GK ploče klase gorivosti A1 ili A2 1x12,5 mm -nosive jednostruke metalne podkonstrukcije iz Knauf čeličnih profila UW i CW 100mm prema HRN EN 14195. Obrada spojeva i površine prema HRN DIN 18181, razred kvalitete površine K2. Stavka obuhvaća izradu svih revizijskih otvora, sva protupožarna brtvljenja, dilatacijske spojnice na mjestima dilatacije nosive konstrukcije, bandažiranje i gletanje. | m2 | 17.45 | 0
/3. | SPUŠTENI STROP - NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI
| Dobava, izrada i montaža spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča, vatrootpornosti F90, na udaljenosti od gotovog poda 260 cm (kao KNAUF D116). Strop se sastoji od: -masivnih DF ploča klase gorivosti A1 ili A2 2x20 mm -nosive dvostruke metalne podkonstrukcija iz Knauf čeličnih profila UA 50/40 i CD 60/27 Podkonstrukcija stropa je direktno pričvršćena na čeličnu konstrukciju. Obrada spojeva i površine prema HRN DIN 18181, razred kvalitete površine K2. Stavka obuhvaća izradu svih revizijskih otvora, sva protupožarna brtvljenja, dilatacijske spojnice na mjestima dilatacije nosive konstrukcije, bandažiranje i gletanje. | m2 | 12.4 | 0
/4. | OBLAGANJE ČELIČNOG STUPA
| Oblaganje čeličnog stupa dimenzija120x120x5 mm gips-kartonskim pločama (kao KNAUF Fireboard). Sustav mora imati vatrootpornost EI90, a ploče klasu gorivosti A1 ili A2. Obloga iz ploča Fireboard d=35 mm (20+15 mm). Stavka obuhvaća sva protupožarna brtvljenja, bandažiranje i gletanje. | m2 | 2.2 | 0
/5. | OBLAGANJE ČELIČNOG NADVOJA - KBC Rebro
| Oblaganje čeličnog nadvoja ukupne širine 45 cm i visine 25 cm, gips-kartonskim pločama (kao KNAUF Fireboard). Sustav mora imati vatrootpornost EI90, a ploče klasu gorivosti A1 ili A2. Obloga iz ploča Fireboard d=35 mm (20+15 mm). Stavka obuhvaća sva protupožarna brtvljenja, bandažiranje i gletanje. | m2 | 1.9 | 0
| SVEUKUPNO B.4.1.-B.4.5.: |  |  | 0
B.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
/1. | BETONSKE PLOČE NA PODLOŠCIMA
| Dobava i ugradnja betonskih (kulir) ploča debljine 3,8 cm, na ravni prohodni krov. Ploče se ugrađuju na gumene podloške. Boja i dimenzije po izboru projektanta. | m2 | 50 | 0
/2. | EPOXY POD
Dobava i ugradnja epoxy pod na bazi cementa reakcije na požar A1 ili bolje. Pod se izvodi u slijedećim slojevima:
a/ podloge b/ epoxy cementni sloj dmax= 10 mm
| Podloga mora imati čvrstoću min. 30N/mm2 i biti očišćena od svih suvišnih dijelova brušenjem i usisavanjem. Pod mora biti klase gorivosti min. A1 i klase protukliznosti R9. Stavka obuhvaća izradu sokla epoxy betonom, radijusa 5 cm, obrađenog u epoxy-u. | m2 | 182.4 | 0
/3. | KERAMIČKE PLOČICE
Dobava i ugradnja, na pod vanjskog stubišta, keramičkih pločica u ljepilu. Pločice su debljine 1 cm, protuklizne, za vanjsku upotrebu , kao i ljepilo. Rubovi gazišta obrađeni su protuklizno. Boja i deimenzije po izboru projektanta. U stavku je uključena i izrada sokla visine 10 cm.
| a/ pod | m2 | 98.9 | 0
| b/ravni sokl | m | 69.15 | 0
| c/stepenasti sokl | m | 31.95 | 0
/4. | PROFILI NA SPOJEVIMA
| Dobava i ugradnja aluminijskih traka ili tipskih profila na dilatacijama, na spojevima različitih vrsta podova u istom nivou i na spojevima podova u različitom nivou. | m | 7.1 | 0
| SVEUKUPNO B.5.1.-B.5.4.: |  |  | 0
B.6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu su uključene sve potrebne skele za izvođenje radova.
/1. | BOJENJE GLETANIH POVRŠINA
| Bojanje unutarnjih gletanih površina perivim bojama po izboru projektanta s obaveznim prethodnim impregniranjem odgovarajućom tekućinom za impregnaciju. Od boje se traži visoka otpornost na dezinfekcijska sredstva za čišćenje, smanjeno privlačenje nečistoće, polumat izgled. | m2 | 527.6 | 0
/2. | BOJENJE GK POVRŠINA
| Bojanje unutarnjih gipskartonskih površina perivim bojama po izboru projektanta s obaveznim prethodnim impregniranjem odgovarajućom tekućinom za impregnaciju. Od boje se traži visoka otpornost na dezinfekcijska sredstva za čišćenje, smanjeno privlačenje nečistoće, polumat izgled. | m2 | 232.25 | 0
/3. | BOJENJE OKNA LIFTA
| Bojanje zidova i stropova okna dizala bijelom poludisperzivnom bojom. | m2 | 179.4 | 0
/4. | PROTUPRAŠNI PREMAZ
| Premazivanje dna okna dizala i zidova okna od dna do donje polazne stanice protuprašnim premazom s potrebnim predradnjama. | m2 | 42.6 | 0
| SVEUKUPNO B.6.1.-B.6.4.: |  |  | 0
B.7. | STOLARSKI RADOVI
/1. | PROZOR - KB Jordanovac
| Prepravak postojećeg drvenog prozora deponiranog na gradilišnoj deponiji. Trodjelni prozor se prepravlja u dvodjelni, a sve prema shemi. Prije izrade obavezno je uzeti izmjeru na objektu. | kom | 1 | 0
| SVEUKUPNO B.7.: |  |  | 0
C. | VANJSKO UREĐENJE
C.1. | BILJKE
NAPOMENA: Njega biljki po završetku građenja nije uključena u jediničnu cijenu. Investitor je dužan njegovati cjelokupne zelene površine po završetku građenja. Njega uključuje sve radove, materijale i sredstva u skladu s pravilima struke; zamjenu posušenog biljnog materijala, dosijavanje travnjaka koji je oštećen, kontrolu pojave i suzbijanje bolesti i štetnika, te kontrolu vezova i obnovu po potrebi, okopavanje i popravljanje malča oko biljaka.
/1. | SADNJA TRAVE (travna smjesa: Lolium perena calibra 45%, Festuca rubra echo 15%, Festuca pratensis laura 15%, Festuca arundinacea finelawn 12%, Poa pratensis balin 5%, Vicia sativa jaga 8%) | m2 | 583.2 | 0
/2. | SADNJA GRMLJA
| a/ forsitia suspensa | kom. | 30 | 0
| b/ spirea vanhoutei | kom. | 30 | 0
/3. | SADNJA STABALA
| a/pinus nigra | kom. | 1 | 0
| SVEUKUPNO C.1.1.-C.1.3.: |  |  | 0
C.2. | OBRAĐENE POVRŠINE
/1. | ŠLJUNČANA PJEŠAČKA STAZA - KB Jordanovac
Nabava, doprema i istovar šljunka u zoni iskopa, a za izradu pješačke staze u sloju debljine 8 cm na podlogu od geotekstila. Stavka obuhvaća i betonske rubnjake 6x20x100cm
| a/ šljunak | m3 | 4.9 | 0
| b/ geotekstil | m2 | 61.25 | 0
| c/ rubnjaci | m1 | 61.25 | 0
/2. | RUBNJACI KOD TRIJEMA- KB Jordanovac
| Ugradnja betonskih rubnjaka deponiranih na gradilišnoj deponiji. Rubnjaci se ugrađuju između staze pod trijemom i okolnog terena, u zoni iskopa, a sve kod KB Jordanovac. Način ugradnje prema postojećim rubnjacima. | m1 | 8.25 | 0
/3. | KOLNE PROMETNE POVRŠINE - KBC Rebro
Dobava i ugradnja slojeva kolnih prometnih površina u zoni iskopa, nosivosti na osovinski pritisak od 100kN (vatrogasno vozilo):
| a/ geotekstil 300g/m2 | m2 | 220.45 | 0
| b/ nosivi sloj od nevezanog granuliranog kamenog materijala 0/63 mm (Ms>80MN/m2), d=45 cm | m3 | 99.2 | 0
| c/ bitumenizirani nosivi sloj BNS 32A, BIT 35/50, d=6 cm | m2 | 220.45 | 0
| d/ asfaltbeton AB11E, BIT 50/70, d=4cm | m2 | 220.45 | 0
| e/ rubnjaci | m1 | 20.75 | 0
/4. | PJEŠAČKA STAZA S BETONSKIM OPLOČNICIMA (KBC Rebro)
Dobava i ugradnja slojeva pješačke staze u zoni iskopa, a prema postojećoj stazi:
a/ nabijeni šljunak ili tucanik d=30 cm
pijesak 0-4 mm d=4 cm
| betonski opločnici d=8 cm | m2 | 28.5 | 0
| e/ betonski rubnjaci - prema kolniku | m1 | 13 | 0
| f/ betonski rubnjaci - prema travi | m1 | 4.35 | 0
Ugrađuju se betonski opločnici s gradilišne deponije. U stavci je obračunato da će biti potrebno nadomjestiti 20% ukupne površine novim opločnicima. Reške između opločnika zapuniti pijeskom 0-1 mm. U stavku je uključena dobava i ugradnja betonskih rubnjaka po uzoru na postojeće, te dobava i ugradnja betona C12/15 kao podloga za rubnjake. Reške rubnjaka (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije , natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Na kraju staze potrebno je napraviti upuštanje na razinu prometnih površina (asfalta) radi spriječavanja stvaranja arhitektonskih barijera.
| SVEUKUPNO C.2.1.-C.2.4.: |  |  | 0
C.3. | OSTALO
/1. | OGRADA - na međi dviju čestica
| Dobava i ugradnja ograde na međi dviju čestica, u zoni iskopa i na poziciju postojeće. Ograda se sastoji iz čeličnih stupova temeljenih u betonske temelje, te čeličnog pletiva između stupova. Visina ograde: prema postojećoj. Stavka obuhvaća betonske temelje, čelične stupove i pletivo, sav ostali materijal za ugradnju, te antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom, završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta. | m1 | 14.7 | 0
| SVEUKUPNO C.3.1.: |  |  | 0
D. | OSTALO
D.1. | VATROGASNI APARATI
/1. | VATROGASNI APARATI
Dobava i postava vatrogasnih aparata.
| a/ S6 | kom | 4 | 0
| b/ S9 | kom | 7 | 0
| SVEUKUPNO D.1.1. |  |  | 0
D.2. | ZAŠTITA ZIDOVA
/1. | ZAŠTITA ZIDOVA
| Dobava, izrada i montaža zaštite zidova od udaraca bolničkih transportnih sredstava. Zaštitu izvesti od HPL ploča debljine 1,3 cm i visine 20cm. Zaštita se ugrađuje na AB zidove i podkonstrukciju zidova od gips-kartonskih ploča, paralelno s podom na visinu 80-100 cm. U stavku je uključen sav potreban materijal za montažu. | m1 | 131.15 | 0
| SVEUKUPNO D.2.1. |  |  | 0

## II. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTIL
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | Uk. cijena
1. PLINSKA INSTALACIJA
KUĆNI PRIKLJUČAK
1.01. | Umrtvljenje kućnog priključka na NT plinovodu d90/50 u duljini od 32m
|  | Kpl. | 1
1.02. | Izrada spoja na točku umrtvljenja postojećeg kućnog priključka.
|  | kpl | 1
1.03. | Demontaža plinskog brojila i pripadajućeg cjevovoda, slavina, zavješenja i sl. prema postojećem KP uz privremenu pohranu plinskog brojila br.2536373 u GPZ-u do ponovne ugradnje.
|  | Kpl. | 1
1.04. | PE cijev klase SDR11 za plinovod, za radni tlak do max. 4 bar, kvalitete prema DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437.
| d 50x4,6 | m' | 14
| d 75 x 6,8 (zaštitna cijev) | m' | 3
1.05. | Prijelazni komad PE-ČE prema PE 100, SDR11, kvalitete prema DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437.
| d50/DN40 | kom | 1
1.06. | Izolacijski komad prema DIN 3389 prikladan za plin
| DN40 | kom | 1
1.07. | Čelične cijevi izrađene prema DIN EN 10208-1 iz materijala prema DIN 2470 T1, L 235 GA (St. 37.0). Čelični dio kućnog priključka i spojevi na istom moraju biti atestirani.
| DN40 | m' | 3
1.08. | Cijevni luk za uvarivanje u cjevovod 90°
| DN40 | kom | 1
1.09. | Fasadni limeni ormarić, za smještaj glavnog zapornog ventila. Ormarić je dimenzija 400x500x250mm i predviđen je za ugradnju na zid.
|  | kom | 1
1.10. | Kuglasta prirubnička slavina, koja djeluje kao glavni zaporni ventil.
| DN40 PN16 | kom | 1
1.11. | Čelična prirubnica sa grlom za zavarivanje.
| DN40 PN16 | kom | 2
1.12. | Zaštitna cijev, za zaštitu dijela cjevovoda od zemlje do fasadnog ormarića.
| DN65 | m' | 1
1.13. | PVC traka za označavanje podzemnog dijela plinovoda, žute boje, s natpisom "POZOR PLIN", širina trake min. 80 mm. Traka se postavlja na udaljenosti cca 50 cm iznad položenog plinovoda.
|  | m | 14
1.14. | Metalna traka za detektiranje kućnog priključka, za polaganje na plinovod. Traka se lijepi oko PE plinovoda svaka 2 metra i prati trasu plinovoda.
|  | m | 14
1.15. | Antikorozivna zaštita dijela čeličnog cjevovoda na kojem se vrši spajanje.
|  | paušal | 1
1.16. | Montaža specificirane opreme i materijala instalacije kućnog priključka plina od strane distributera plina, do potpune pogonske gotovosti, uključivo čišćenje instalacije propuhivanjem.
|  | paušal | 1
KUĆNI PRIKLJUČAK - građevinski dio
1.17. | Iskolčenje trase plinovoda sa stacioniranjem mjerodavnih točaka te kontrolom visinskih kota. Stavka uključuje i izradu nacrta iskolčenja. Obračun po m' plinovoda.
|  | m | 14
1.18. | Obrezivanje asfalta kolničke površine u širinu 0,6 m, te razbijanje i skidanje rezanog asfaltnog zastora. Odvoz skinutog asfalta na gradilišni deponij.
|  | m2 | 9
1.19. | Kombinirani iskop frezom ili strojno-ručni iskop rova u zemlji III. kategorije s odbacivanjem materijala 1 m od ruba rova. Osiguranje rova od zarušavanja i eventualno crpljenje moguće pojave vode. Iskop rova formira se na prosječnoj dubini 0,8 m, širine 0,5 m.
|  | m3 | 6
1.20. | Ručno planiranje dna rova u padu 3% s točnošću ± 3 cm i prosječnim otkopom od 0,05 m3/m2, s odbacivanjem materijala u stranu. Obračun po m2.
|  | m2 | 9
1.21. | Ručno proširenje i produbljenje iskopa u zemlji III. ktg. na mjestu radnog prostora zavarivača i mjestu stroja za bušenje. Obračun po m3, uključivo odvoz.
|  | m3 | 2
1.22. | Izrada posteljice od pijeska na dnu rova prosječne debljine 10 cm ispod i 10 cm iznad plinovoda, a izvodi se po cijeloj širini rova.
|  | m3 | 1
1.23. | Zatrpavanje preostalog dijela rova (po postavljenom plinovodu) s materijalom iz iskopa (birati sitniji materijal). Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 30 cm uz strojno nabijanje. Na zelenoj površini potrebno je izvesti nadvišenje zbog mogućeg slijeganja.
|  | m3 | 8
1.24. | Utovar i odvoz viška preostalog materijala od iskopa (uz sanaciju terena) na planirku ili planiranje u okoliš. U količini je uključena rastresitost materijala.
|  | m3 | 2
1.25. | Uređenje prekopane asfaltne površine kolnika sa svim potrebnim materijalom i radnjama te dovođenjem iste u prvobitno stanje.
|  | m2 | 9
1.26. | Vantroškovničkim radovima obuhvaćen je otežani iskop kolovozne konstrukcije (beton, makadam, asfalt) nepredviđene sanacije kolovoznih površina i betonskih rubnjaka, koje nisu obuhvaćene troškovnikom, sanacija oštećenih podzemnih instalacija.
|  | kpl. | 1
1.27. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno :
-geodetsko snimanje položenog plinovoda
-snimanje varova
|  | m | 14
Instalacija nemjerenog plina
1.28. | Čelične cijevi izrađene prema DIN EN 10208-1 iz materijala prema DIN 2470 T1, L 235 GA (St. 37.0). Zaštitna cijev se ugrađuje na izlasku cjevovoda iz zemlje i prodorima kroz građevnu konstrukciju.
| DN25 | m | 32
| DN40 (zaštitna cijev) | m' | 2
1.29. | Cijevni luk za uvarivanje u cjevovod, 90 dimenzija prema DIN 2605 izvedba 3.°.
| DN25 | kom | 8
1.30. | Uvarna čelična redukcija.
| DN40/25 | kom | 1
1.31. | Montaža naprijed specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije nisu uključeni.
|  | kpl. | 1
1.32. | Izrada spoja na na postojeći plinomjer G-4.
|  | kpl. | 1
1.33. | Antikorozivna zaštita dijela čeličnog cjevovoda na kojem se vrši spajanje.
|  | kpl. | 1
1.34. | Antikorozivna zaštita nadžbuknih čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. bojanje temeljnom bojom i konačno bojanje prema propisu.
|  | m² | 4
1.35. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Cijevi treba očistiti do metalnog sjaja. Antikorozivna zaštita podžbukno postavljenih cijevi izvesti s primer+plastizol.
|  | m² | 1
1.36. | Cijevne obujmice s metalnim tiplima NO 25 | kpl | 1
1.37. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu gore navedene opreme.
|  | kg | 10
1.38. | Montaža naprijed specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije nisu uključeni.
|  | kpl | 1
Instalacija mjerenog plina
1.39. | Demontaža postojećeg plinomjera G-4, porivremeno pohranjivanje u GPZ tijekom izvođenja radova, te ponovna montaža na istu poziciju.
|  | kpl | 1
1.40. | Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača.
|  | kpl | 1
1.0. UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | Kn | 0
2. | IZMJEŠTANJE POSTOJEĆEG RASHLADNIKA
NAPOMENA: Demontažni radovi odnose se na postojećI rashladnik i pripadajuću armaturu.
- Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
Demontažnim radovima obuhvaća se oprema i radovi kako slijedi:
2.01. | Prije demontaže instalacije izvode se pripremno demontažni radovi koji obuhvaćaju:
- otpajanje električnih potrošača od strane ovlaštenog električara
- svu instalaciju i opremu na kojoj se izvodi zahvat isprazniti od vode
- snimanje situacije i mogućnosti izvedbe demontažnih radova
|  | kpl. | 1
2.02. | Demontaža postojećeg rashladnika vode tip KSC 215-L-S, proizvođač KKT KRAUS, servis, te ponovna montaža na mjesto prema grafičkim prilozima u punoj pogonskoj sposobnosti. Uključivo novi cjevovod DN80 (točnu dimenziju provjeriti na gradilištu); izolaciju cjevovoda, dužine cca. 24m.
|  | kom. | 1
2.03. | Sitno potrošni materijal potreban za radove na demotaži. (kisik, oprema za rezanje i sl.)
|  | kpl. | 1
2.04. | Odvoz otpadnog materijala nastalog demontažom na gradski deponij i čišćenje gradilišta.
|  | kpl. | 1
2. UKUPNO IZMJEŠTANJE RASHLADNIKA |  |  |  | Kn
3. | VENTILACIJA
3.01. | Klima komora za vanjsku ugradnju, kao tip KA HSO-2/2-DL-50, proizođač Systemair ili jednakovrijedno ________________________________.
Izvedba kućišta: -Debljina panela 50,0 mm
Izvedba i veličina : Dvoetažna komora Protok zraka tlak: 2.200 m3/h Eksterni pad tlaka : 180 Pa Protok zraka odsis : 2.200 m3/h Eksterni pad tlaka : 180 Pa ERP direktiva
F - Filter - Vrećasti filtar Klasa F7 - Regulacijska zaklopka Standardna izvedba PTD - Pločasti rekuperator - protustrujni Izvedba s by-passom i žaluzijom - Zimski režim: Temperatura - svježi zrak °C -15,00 Temperatura – dobavni zrak °C 17,20 Temperatura - odsisni zrak °C 20,00 - Ljetni režim:
Ventilator Protok zraka m3/h 2.200 Eksterni pad tlaka Pa 180 Broj ventilatora 2
Grijač - Vodeni/glikolni grijač Ogrijevni učin kW 10,19 Medij Voda Temperatura medija - ulaz °C 70,00 Temperatura medija - izlaz °C 55,00
Hladnjak - Vodeni/glikolni hladnjak Rashladni učin kW 12,86 Medij Voda Temperatura medija - ulaz °C 7,00 Temperatura medija - izlaz °C 12,00
Filter M5 Pločasti rekuperator
Regulacijske zaklopke
| KLIMAKOMORA NE SMIJE BITI DULJA OD 2860mm. | kpl | 1
Prije narudžbe provjeriti detaljno mogućnost smještaja KK.
3.02. | Rešetke za dovod/odvod zraka, izrađene iz Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji, u boji prema rješenju interijera.
Proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedan* ,
Tip OAV 2-L
| 1025x75 | kom. | 6
Tip OAK-L
| 1025x125 | kom. | 3
3.03. | Prigušivač buke, tip PZ-100/100, proizvod KLIMAOPREMA ili jednakovrijedno ________________________________.
Namijenjeni su za smanjenje buke u klimatiziranim i ventiliranim prostorijama.
Količina zraka: Qv=2200m3/h Pad tlaka: dp=12Pa
| Tip PZ-100/100-600x450x480, KLIMAOPREMA | kpl. | 1 |  | 0
Količina zraka: Qv=2200m3/h Pad tlaka: dp=22Pa
| Tip PZ-100/100-600x300x480, KLIMAOPREMA | kpl. | 2 |  | 0
3.04. | Protupožarna zaklopka kvadratog oblika vatrootpornosti 90 min za ugradnju u zid/strop. Zaklopka je opremljena termičkim elementom (72°C), krajnjim sklopkama za signalizaciju položaja i elektromotornim pogonom 230 V. Daljinsko upravljanje i kontrola.- |  |  |  | 0
| Proizvod isto kao: "Klimaoprema" ili jednakovrijedno ________________________________. -tehničke karakteristike |  |  |  | 0
| FD40-600x300-M230-S | kom | 2
3.05. | Fiksna protukišna žaluzija izrađena iz pocinčanog čeličnog lima, sa zaštitnom pocinčanom mrežom, kao proizvod Klimaoprema.
Tip: AFŽV/dimenzije
dimenzije:
| 785/450 | kom. | 1
3.06. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prelazne komade, koljena, usmjerne limove, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu obzirom na presjeku kanala.
|  | kg | 1250
3.07. | Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala. Brtve izraditi iz odgovarajućeg negorivog materijala.
|  | kg | 200
3.08. | Dobava izolacije i izolacija svih tlačnih limenih kanala, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥10.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je, klase B1 prema HRN DIN 4102. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama, samoljepive trake i sl.).
Proizvod kao Armacell, tip Armaflex AF ili jednakovrijedan* .
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 9 mm. | m2 | 70
Napomena: Kanale izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
3.09. | Dodatna izolacija ventilacijskih kanala zraka u ventilostrojarnici zaštitnom limenom oblogom izrađenom iz Al lima debljine 0.6 mm sa spojnim elementima; | m2 | 40
Vodeni dio
3.10. | Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i brtve, dimenzije:
dobava i ugradnja
| NO 25 (R 1") | Kom. | 3
| NO 32 (R 5/4") | Kom. | 3
3.11. | Hvatač nečistoće navojni, NP16, dimenzije:
dobava i ugradnja
| NO 25 (R 1") | Kom. | 1
| NO 32 (R 5/4") | Kom. | 1
3.12. | Nepovratni ventil s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju, za toplu vodu, navojni, dimenzije:
dobava i ugradnja
| NO 20 (R 3/4") | Kom. | 1
3.13. | Cirkulacijska crpka, kao proizvod Grundfos, navojna. Tip ALPHA 2 15-60 ili jednakovrijedna*
- grijač KK
|  | Kpl. | 1
3.14. | RUČNI BALANS VENTILI
Granski balans ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i slavinom za ispust sa izborom smjera ispuštanja, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje, proi zvod kao DANFOSS ili odgovarajući, tip MSV-BD
ili jednakovrijedan*
| DN 20 | Kom. | 1
3.15. | Prolazni regulacijski ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom za regulaciju ventila.
Tip kao:
DANFOSS AB-QM DN 20 ili jednakovrijedan* ____________________________.
| +AME 110NL 24V; 0-10V | kom. | 1
DANFOSS AB-QM DN 32 ili jednakovrijedan* ____________________________.
| +AME 110NL 24V; 0-10V | kom. | 1
Obavezna isporuka navojnih spojnica
3.16. | Gumeni kompenzator vibracija, navojni, dimenzije:
| DN 15 (R 1/2") | Kom. | 2
3.17. | Ispusna slavina, navojna, NP16, dimenzije:
| DN 20 (R 3/4") | Kom. | 4
3.18. | Odzračni lončići u polazu i povratu - R 1/2"
|  | kpl. | 4 |  | 0
3.19. | Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, dimenzije:
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 60
| DN25 (Ø33,7x2,6) | m | 60
| DN20 (Ø26,9x2,3) | m | 2
3.20. | Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 25
3.21. | Ličenje cijevi temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | m2 | 18
3.22. | Ličenje temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura.
|  | m2 | 2
3.23. | Izolacija cjevovoda tople i hladne vode, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je, klase B1 prema HRN DIN 4102. kpl.et s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama, samoljepive trake i sl.). Tip Armaflex AF kao proizvod Armacell ili jednakovrijedan*
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 13 mm, za cijevi:
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 60
| DN25 (Ø33,7x2,6) | m | 60
| DN20 (Ø26,9x2,3) | m | 2
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 13 mm. | m2 | 2
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju. Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
3.24. | Izolacija prethodno izoliranih cijevi u toplinsko/rashladnoj podstanici u 50 mm kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm.
|  | m2 | 8
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
3.25. | PPR cijevi za odvod kondenzata sa hladnjaka KK, uključivo potrebne fazonske komade, izradu sifona, spojni i montažni pribor i materijal.
| Ø32 | m | 6
Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
3.26. | Brtvljenje cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim kitom kao PROMASEAL ili jednakovrijedan*
|  | kpl. | 1
3.27. | Dobava i ugradnja zavjesnog, pričvrsnog pribora za učvršćenje klima komore, od čeličnih profila, šipki, rebrastog lima i slično. Izmjere uzeti na gradilištu, zaštititi dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe, te bojenje završnom bojom po izboru projektanta.
|  | kg | 150
3.28. | Sitni potrošni materijal vezan uz montažu instalacije.
|  | kpl. | 1
3.29. | Montaža specificirane opreme i instalacije do potpune pogonske gotovosti uključivo probni pogon s regulacijom i podešavanjem na projektirane uvjete. U stavku uključiti i pribavljanje svih atesta i garancija ugrađenih elemeneta instalacije.
Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji.
|  | kpl. | 1
Napomena: Elektromontaža je predmet projekta elektroinstalacija.
3.30. | Mjerenje ostvarenih kapaciteta na tlačnoj i odsisnoj ventilaciji te fino balansiranje svih regulacijskih elemenata i mjerenje ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i rešetkama, od za to stručne radne organizacije, te izdavanjem zapisnika o postignutim rezultatima.
|  | kpl. | 1
3.31. | Provjera nivoa buke u prostorijama koje se ventiliraju od za to stručne radne organizacije.
|  | kpl. | 1
3.32. | Snimak izvedenog stanja.
|  | kpl. | 1
3.33. | Pripremno-završni radovi.
|  | kpl. | 1
3.34. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilištete i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta.
|  | kpl. | 1
3.35. | Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).
|  | kpl. | 1
3.36. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  | Kn | 0
4. | AUTOMATSKA REGULACIJA
4.01. | Oprema u polju za KK ili jednakovrijedno ________________________________. -tehničke karakteristike
| Kanalski osjetnik temperature QAM2120.040 | kom | 4
LG-Ni1000, 0,4m
| Protusmrzavajuća jedinica QAF64.2 | kom | 1
kapilara 2 m
| Pomoćni materijal za QAF63/64 AQM63.2 | kom | 1
| Dif. presostat, 50..500 Pa QBM81-5 | kom | 2
| Dif. presostat, 100..1000 Pa QBM81-10 | kom | 2
| Pogon žaluzina, 2-točkasti GMA326.1E | kom | 2
230VAC, rotacijski 7Nm
| Pogon žaluzina, GEB161.1E, 0..10V | kom | 1
24VAC, rotacijski 15Nm
| Diferencijalni transmiter tlaka 0-10V; QBM2030-30 | kom | 2
| Montažni pribor; AQB2000 |  | 2
| Montažni pribor; AQB21.2 | kom | 2
| Cjevčice za QBM65... (kratke)FK-PZ1 | kom | 2
| Ugradnja opreme automatske regulacije | kom | 16
|  | kpl | 1
4.02. | BMS DDC ili jednakovrijedno ________________________________. -tehničke karakteristike
| 4AM3842-4TN00-0EA0 Transformator 230/24 VAC,160VA | kom | 1
| Kompaktni DDC regulator; PXC36-E.D | kom | 1
| Operatorska jedinica; PXM10 | kom | 1
| Kabel između PX i PXM;PXA-C1 | kom | 1
|  | kpl | 1
4.03. | EMP/DDC RO KK1 (BMS)
EMP/DDC RO KK1 (BMS) Izrada, isporuka, montaža, spajanje i ispitivanje EMP/DDC ormara za napajanje, upravljanje i automatsku regulaciju KVGH sustava KK-1 Spojni hodnik. Ormar je izrađen u zaštiti IP54, opremljen rasvjetom i utičnicom, s označenim svim elementima. Ormar je ukupnih dimenzija (800x1000x300mm), od dekapiranog čeličnog lima i profila, standardne izvedbe s montažnom pločom, opremljen s vratima i bravom s prednje strane i pregradom za dokumentaciju s unutrašnje strane. Ormar sadrži svu potrebnu opremu (releje, transformatore, ispravljače, redne stezaljke, itd) za napajanje i upravljanje predmetnim elektropotrošačima. Signalizacija stanja uređaja prikazana je dvobojnim diodama na tehnološkoj shemi sustava na vratima ormara, a mogućnost nadzora i promjene parametara osigurana je pomoću lokalnog operatorskog panela. Elektrokomandni ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. protupožarne zaklopke (2 kom) Dimenzije: (800x1000x300)
|  | kpl | 1
4.04. | CNUS spoj na postojeći CNUS KBC-a Rebro (Licenca)
| Desigo Insight SW jedinice CMM.03 | kom. | 168
Nuditelj usluga automatske regulacije za integraciju na CNUS KBC-a treba posjedovati sav potreban programski kod tj. SW za (postojeće regulatore i postojećeg CNUS-a) za integraciju regulatora iz ove stavke na CNUS KBC-a da bi se izbjegle kolizije u radu istoga
|  | kpl | 1
4.05. | DOKUMENTACIJA
Razrada tzv. projekta za montažu / izvedbu instalacije uključivo:
a ) Električne sheme DDC modula unutar pojedine podstanice CNUS-a, sa oznakama priključnica i dovodnim kabelima
b ) Crteže izgleda podstanica sa ugrađenim modulima, kontrolerima i svim elementima
c ) Ispunjene kabel liste sa tipovima kabela i mjestima priključaka na točno definirane stezaljke DDC podstanice, odnosno stezaljke elemenata razdjelnika EMP-na, odnosno elemenata iz polja
d ) Tlocrte sa ucrtanim podstanicama, kabel trasama, elementima u polju, kabelima sa oznakama pripadnosti za svaki strujni krug DDC modula unutar svih podstanica CNUS-a
e ) Sheme razvoda data-bus kabela s prostornim razmještajem svih podstanica i centra
|  | kpl | 1
4.06. | USLUGE INŽENJERINGA (PUŠTANJE U POGON )
USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
1.1. Provjera ugrađene opreme u polju:
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju
- mjesto montaže i oznake prema tehnološkim shemama
- orijentacija ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- funkcionalnost i ispravnost rada
1.2. Unos eventulanih izmjena u tehnološke sheme
- dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
1.3. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i ormara EM pogona
1.4. Obuka predstavnika krajnjeg korisnika za korištenje ugrađene opreme
- upoznavanje korisnika sa tehnologijom izvedene instalacije
USLUGE NA NIVOU DDC OPREME
2.1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad
2.2. Izrada aplikacija za osiguranje rada svih sustava obuhvačenih projektnim rješenjem
obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
2.3. Unos eventulanih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
- ispis aplikacijskog softwarea
- dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
2.4. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvodaca strojarskih i elektro radova
2.5. Obuka predstavnika krajnjeg korisnika za korištenje ugrađene DDC opreme u ormaru
USLUGE NA NIVOU CENTRALNOG NADZORNO - UPRAVLJAČKOG SUSTAVA
1.1. Provjera i spajanje isporučene opreme
- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad
1.2. Izrada i parametrizacija baze podataka
- grafički prikaz podataka i sustava u relanom vremenu
- postavljanje vremenskih programa rada
- praćenje i ispis alarma
- uspostavljanje komunikacije prema lokalnim regulatorima
- uspostavljanje funkcije nadzora i upravljanja sustavima
- autorizacija korisnika
1.3. Dostava tehničke dokumentacije
- uspostavljnje veze s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja
- izrada uputa za rad sa CNUS-om
- izrada opisa rada sustava KGVH
- izrada naprednih uputa za programske paketei Desigo Insight
1.4. Obuka predstavnika krajnjeg korisnika za samostalan rad sa CNUS-om
|  | kpl | 1
4.07. | Ugradba i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i sve ožičeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Napomena: trasiranje i kabliranje nije u opisu ove stavke.
|  | kpl | 1
4.08. | Sitni potrošni materijal za ovjes i montažu opreme.
|  | kpl | 1
4.09. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta.
|  | kpl | 1
4.10. | Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).
|  | kpl | 1
4.0. UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | Kn
Investitor | Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, Zagreb
Građevina | SPOJNI HODNIK KBC REBRO – KB JORDANOVAC KIŠPATIĆEVA 12, ZAGREB k.č. 3490/1 i 3558, k.o. MAKSIMIR
REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
1. UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA
2. UKUPNO IZMJEŠTANJE RASHLADNIKA
3. UKUPNO VENTILACIJA
4. UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO kn
Projektant
Nina Klepac dipl.ing.stroj.

## IIIb SPRINKLER
Red.br. | N A Z I V | Jedinična mjera | Količina | Jedinčna cijena | Ukupno
1. | STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE
Napomena: oprema mora imati VdS i DVGW ateste
1.01. | Sprinkler ventilska stanica "MOKRA" NO80 , sa sprinkler ventilom, s kompenzacionom posudom, EV - zasunom NO100, NP 10, s el. kontrolom otvorenosti, sa svom pripadajućom armaturom, manometrima i tlačnom sklopkom, kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX", s atestom VdS i hrvatskim atestom
| NO 100 | kompl | 1 |  | 0
1.02. | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom VdS i hrvatskim atestom kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX" | kom | 1 |  | 0
1.03. | Ispust u kanalizaciju s ljevkom kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX"
| NO 40 | kompl | 1 |  | 0
1.04. | Zaštitnik povratnog toka, mehanički automatski. U kompletu sa svom pripadajućom armaturom, i manometrima. Sa DVGW i hrvatskim atestom. kao proizvod ili ekvivalentni: "SCHUBERT & SALZER " EA 2
| DN 80 | kompl | 1 |  | 0
1.05. | Hidrantski ormarić sa dvije "B" stabilne spojke i dvije "B" slijepe spojke, s natpisom "PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU" | kompl | 1 |  | 0
1.06. | Nepovratna klapna NP10 u kompletu sa protuprirubnicama i vijcima
| NO 80 | kompl | 2 |  | 0
1.07. | Nepovratni ventil, navojni
| NO 50 | kom | 1 |  | 0
1.08. | EV-zasun NP 10 sa mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, kao MINIMAX, NP10, u kompletu sa 2 protuprirubnice,brtvom i vijcima sa hrvatskim atestom
| NO80 | kpl. | 3 |  | 0
1.09. | Kuglasti ventil
| NO20 | kom | 3 |  | 0
| NO40 | kom | 3 |  | 0
| NO50 | kom | 3 |  | 0
1.10. | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, sa troputnom slavinom Za montažu na tlačni spremnik sa atestom za baždareni manometar klase 1.6 EN 837-1
| 1/2" | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, sa troputnom slavinom
| 1/2" | kpl | 2 |  | 0
1.12. | Aparat za gašenje požara S-9
| S9 | kom | 1 |  | 0
1.13. | Hvatač nečistoće NP 10 u kompletu navojni
| NO50 | kpl. | 1 |  | 0
1.14. | Cijevi, čelična, crna, do DN 50 uključivo ,debljine stijenki cijevi po DIN 2440 ili 2448, a od DN 65 po DIN 2458 ,slijedećih dimenzija:
| NO40 | m | 2 |  | 0
| NO50 | m | 2 |  | 0
| NO 80 | m | 25 |  | 0
1.15. | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija:
| NO20 | m | 50 |  | 0
1.16. | Dvostruka spojnica, pocinčana, slijedećih dimenzija:
| R1” | kom | 3 |  | 0
| R3/4" | kom | 3 |  | 0
1.17. | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija:
| R 1” | kom | 10 |  | 0
| R3/4" | kom | 4 |  | 0
1.18. | Holender poc., pocinčana, slijedećih dimenzija:
| NO20 | kom | 5 |  | 0
| NO25 | kom | 5 |  | 0
1.19. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama , za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
| NO20 | kom | 10 |  | 0
| NO80 | kom | 5 |  | 0
1.20. | Čelični profil, slijedećih dimenzija:
| L 60x60x4 | m | 4 |  | 0
1.21. | PE 80 prijelazni komad PE/ČE
Prijelazni komad PE80/Če za elektro spajanje za cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90(DN80) u kompletu sa protuprirubnicom, vijcima i brtvama, slijedećih dimenzija:
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 250
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| DN 250 | komplet | 2 |  | 0
1.22. | PE 80 tlačna cijev
PE cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 300
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | metara | 35 |  | 0
1.23. | PE 80 koljena 90
PE koljena 90 za elektro spajanje za cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 80
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | komada | 4 |  | 0
1.24. | PE 80 elektrospojnice
Elektrospojnice za PEHD cijevi HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90(DN80)
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 80
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | komada | 6 |  | 0
1.25. | Zemljani radovi
Strojni iskop rova u tlu III kategorije, prosječne širine 0,5 m, dubine 1,2 m. Iskop rova izvršiti sa ravnim odsjecanjem stranica i dna rova.
Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljina sloja iznosi 10 cm. Pijesak služi kao posteljica za cijev.
Nabava, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda kao oblogu cijevi s nadslojem od tjemena cijevi u debljini od 10 cm. Nasipavanje vršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti.
Nabava, transport i nasipavanje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavanje izvesti nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom. Nasipavanje materijala izvoditi u slojevima od cca 30 cm uz pažljivo nabijanje prvog sloja. Ostale slojeve nabiti vibro pločama do potrebne zbijenosti.
Doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti od šljunka i tucanika sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju.
Zatrpavanje rova plinovoda materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u dvije faze i to: prvo se zatrpava rov u sloju cca 30 cm uz pažljivo nabijanje, a nakon toga se vrši zatrpavanje uz razastiranje materijala u sloju od 30 cm uz nabijanje. Na zelenoj površini potrebno je izvesti nadvišenje zbog mogućeg slijeganja.
| Sveukupno zemljani radovi rov duljine 40 m | komplet | 1 |  | 0
1.26. | Doyma brtveni gumeni tlačni prsten za cijev d90 u kompletu sa bušenjem AB zida krunskom pilom DN 150 | komplet | 2 |  | 0
1.27. | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" | kom | 1 |  | 0
1.28. | Pločice sa brojem za oznaku ventila | paušal | 1 |  | 0
1.29. | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici | paušal | 1 |  | 0
1.30. | Zidne upute za kompletnu protupožarnu instalaciju | kpl. | 1 |  | 0
1.31. | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | kom | 1 |  | 0
1.32. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | paušal | 1 |  | 0
1.33. | Temeljna i završna boja ,uključujući, čišćenje i ličenje 2x crnog cjevovoda | paušal | 1 |  | 0
1.34. | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | paušal | 1 |  | 0
1.35. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | paušal | 1 |  | 0
1.36. | Montaža navedene opreme, čišćenje, ličenje crnog cjevovoda temeljnom i završnom bojom, tlačna proba, ispiranje cjevovoda i odzračivanje | paušal | 1 |  | 0
1.37. | Podešavanje tlačnih sklopki, nivo sklopki i prestrujnih ventila | paušal | 1 |  | 0
1.38. | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove, | paušal | 1 |  | 0
1.39. | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | paušal | 1 |  | 0
1.40. | Metalni ormarić sa bravicom za rezervne mlaznice | kom | 1 |  | 0
1. | STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM
2.01. | Dobava i montaža elektro ormara sa brojačem sati kompresora, urađenog na vratima ormara s vanjske strane,za napajanje i upravljanje ,uklj. jockey pumpu (2,2 kW), napajanje Precept 4 centrale i kompresora. Sve komponente su u čeličnom ormaru IP54. Uvodnice sa donje strane, sa pripremom beskontaktnih izlaza za FUA signale (centralni nadzor) | kpl | 1 |  | 0
2.02. | Dobava i montaža sprinkler centrale sa 2 zone, za prihvat signala sa kontrolora otvorenosti, te tlačnih sklopki koje kontroliraju nivo vode u sprinkler sustavu, tip kao Precept 2 | kom | 1 |  | 0
2.03. | Dobava i montaža zaštitnog ormarića sa 8 rednih stezaljki za prosljeđivanje signala sa sprinkler sustava na sustav vatrodojave | kpl | 1 |  | 0
2.04. | Dobava i montaža kabla IY(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u kanal PK 50, dijelom u PHD cijev 50mm, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje kontrolora otvorenosti (zatvorenosti) zasuna sa Precept 2 centralom, povezivanje tlačnih sklopki sa sprinkler centralom za prihvat kontakata Precept 2 i sa sprinkler ormarom, kao i signalizaciju prema sustavu vatrodojave | m | 20 |  | 0
2.05. | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-50 | m | 10 |  | 0
2.06. | Monažni materijal | pauš | 1 |  | 0
2.07. | Monaža navedene opreme | pauš | 1 |  | 0
2.08. | Pripremno završni radovi s ispitivanjem, mjerenjem otpora Izolacije, otpora petlje (efikasnost zaštite) i isporukom protokola s rezultatima mjerenja. | pauš | 1 |  | 0
2.09. | Puštanje u rad te obuka o rukovanju | pauš | 1 |  | 0
2.10. | Dobava atesta funkcionalnosti kompletnog sustava od ovlaštene institucije | pauš | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR
Napomena: oprema mora imati VdS ateste
3.01. | Sprinkler mlaznica, K-57 spray stojeća, 3/8" x 68 , kao MINIMAX, s VdS i hrvatskim atestom + 5 rezervnih
| 3/8" | kom | 16 |  | 0
3.02. | Kolčak, čelični, crni,
| 3/8" | kom | 16 |  | 0
3.03. | Ključ za sprinkler mlaznice tip C (GEDORA) kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX"
| NO15 | kom | 1 |  | 0
3.04. | Cijevi, čelična, crna,bešavna, do DN 50 uključivo ,debljine stijenki cijevi po DIN 2440 ili 2448, a od DN 65 po DIN 2458 ,slijedećih dimenzija:Cijevi spajati prema uputama VdS-a
| NO25 | m | 16 |  | 0
| NO65 | m | 90 |  | 0
3.05. | Victaulic spojka, kao MINIMAX, s VdS i hrvatskim atestom. Cijevi do promjera NO 50 uključivo, spajati rastavljivo prema uputama VdS-a
| NO 65 | kom. | 20 |  | 0
3.06. | Cijevni luk 90, čelični, crni, bešavni, slijedećih dimenzija:
| NO 65 | kom. | 10 |  | 0
3.07. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, pocinčane, tipski kao proizvod ili ekvivalentni npr. Sikla sa VdS atestom za cijevi slijedećeg nazivnog promjera.
| NO25 | kom. | 16 |  | 0
| NO65 | kom. | 20 |  | 0
3.08. | Set za ispiranje cjevovoda, sastoji se iz kuglastog navojnog ventila i čepa
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
3.09. | Čelični profil, slijedećih dimenzija:
| L40x40x4 | m | 6 |  | 0
3.10. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( PERMA BOND za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | paušal | 1 |  | 0
3.11. | Temeljna boja | paušal | 1 |  | 0
3.12. | Završna boja | paušal | 1 |  | 0
3.13. | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | paušal | 1 |  | 0
3.14. | Transport navedene opreme do radilišta, čišćenje gradilišta i transport preostalog materijala | paušal | 1 |  | 0
3.15. | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata i ispiranje cjevovoda preko priključaka za ispiranje | paušal | 1 |  | 0
3.16. | Montaža navedene opreme, ispiranje cjevovoda, Tlačna proba čišćenje, ličenje crnog cjevovoda 2x temeljnom i 2x završnom bojom. Uključiti naknadna preseljenja mlaznica radi konačnog uređenja i slično. | paušal | 1 |  | 0
3.17. | Ispitivanje i primopredaja instalacije | paušal | 1 |  | 0
3. | SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IIIb SPRINKLER INSTALACIJA
| 1.STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE |  |  |  | 0
| 2. ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM |  |  |  | 0
| 3. SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IIIa INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
| 1. INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
| 2. IZMICANJE VANJSKOG RAZVODA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
| 3. VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Red.br. | N A Z I V | Jedinična mjera | Količina | Jedinčna cijena | Ukupno
1. | STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE
Napomena: oprema mora imati VdS i DVGW ateste
1.01. | Sprinkler ventilska stanica "MOKRA" NO80 , sa sprinkler ventilom, s kompenzacionom posudom, EV - zasunom NO100, NP 10, s el. kontrolom otvorenosti, sa svom pripadajućom armaturom, manometrima i tlačnom sklopkom, kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX", s atestom VdS i hrvatskim atestom
| NO 100 | kompl | 1 |  | 0
1.02. | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom VdS i hrvatskim atestom kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX" | kom | 1 |  | 0
1.03. | Ispust u kanalizaciju s ljevkom kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX"
| NO 40 | kompl | 1 |  | 0
1.04. | Zaštitnik povratnog toka, mehanički automatski. U kompletu sa svom pripadajućom armaturom, i manometrima. Sa DVGW i hrvatskim atestom. kao proizvod ili ekvivalentni: "SCHUBERT & SALZER " EA 2
| DN 80 | kompl | 1 |  | 0
1.05. | Hidrantski ormarić sa dvije "B" stabilne spojke i dvije "B" slijepe spojke, s natpisom "PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU" | kompl | 1 |  | 0
1.06. | Nepovratna klapna NP10 u kompletu sa protuprirubnicama i vijcima
| NO 80 | kompl | 2 |  | 0
1.07. | Nepovratni ventil, navojni
| NO 50 | kom | 1 |  | 0
1.08. | EV-zasun NP 10 sa mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, kao MINIMAX, NP10, u kompletu sa 2 protuprirubnice,brtvom i vijcima sa hrvatskim atestom
| NO80 | kpl. | 3 |  | 0
1.09. | Kuglasti ventil
| NO20 | kom | 3 |  | 0
| NO40 | kom | 3 |  | 0
| NO50 | kom | 3 |  | 0
1.10. | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, sa troputnom slavinom Za montažu na tlačni spremnik sa atestom za baždareni manometar klase 1.6 EN 837-1
| 1/2" | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, sa troputnom slavinom
| 1/2" | kpl | 2 |  | 0
1.12. | Aparat za gašenje požara S-9
| S9 | kom | 1 |  | 0
1.13. | Hvatač nečistoće NP 10 u kompletu navojni
| NO50 | kpl. | 1 |  | 0
1.14. | Cijevi, čelična, crna, do DN 50 uključivo ,debljine stijenki cijevi po DIN 2440 ili 2448, a od DN 65 po DIN 2458 ,slijedećih dimenzija:
| NO40 | m | 2 |  | 0
| NO50 | m | 2 |  | 0
| NO 80 | m | 25 |  | 0
1.15. | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija:
| NO20 | m | 50 |  | 0
1.16. | Dvostruka spojnica, pocinčana, slijedećih dimenzija:
| R1” | kom | 3 |  | 0
| R3/4" | kom | 3 |  | 0
1.17. | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija:
| R 1” | kom | 10 |  | 0
| R3/4" | kom | 4 |  | 0
1.18. | Holender poc., pocinčana, slijedećih dimenzija:
| NO20 | kom | 5 |  | 0
| NO25 | kom | 5 |  | 0
1.19. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama , za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
| NO20 | kom | 10 |  | 0
| NO80 | kom | 5 |  | 0
1.20. | Čelični profil, slijedećih dimenzija:
| L 60x60x4 | m | 4 |  | 0
1.21. | PE 80 prijelazni komad PE/ČE
Prijelazni komad PE80/Če za elektro spajanje za cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90(DN80) u kompletu sa protuprirubnicom, vijcima i brtvama, slijedećih dimenzija:
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 250
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| DN 250 | komplet | 2 |  | 0
1.22. | PE 80 tlačna cijev
PE cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 300
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | metara | 35 |  | 0
1.23. | PE 80 koljena 90
PE koljena 90 za elektro spajanje za cijev po HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 80
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | komada | 4 |  | 0
1.24. | PE 80 elektrospojnice
Elektrospojnice za PEHD cijevi HRN EN 12001-2 NP10 SDR 13.6 d90(DN80)
-Nazivni tlak: 10 bar
-Nazivni promjer DN 80
Tip kao: PIPELIFE ili odgovarajući
kao proizvod ili ekvivalentni: kao PIPELIFE, Austria ili odgovarajući
| d90 | komada | 6 |  | 0
1.25. | Zemljani radovi
Strojni iskop rova u tlu III kategorije, prosječne širine 0,5 m, dubine 1,2 m. Iskop rova izvršiti sa ravnim odsjecanjem stranica i dna rova.
Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljina sloja iznosi 10 cm. Pijesak služi kao posteljica za cijev.
Nabava, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda kao oblogu cijevi s nadslojem od tjemena cijevi u debljini od 10 cm. Nasipavanje vršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti.
Nabava, transport i nasipavanje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavanje izvesti nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom. Nasipavanje materijala izvoditi u slojevima od cca 30 cm uz pažljivo nabijanje prvog sloja. Ostale slojeve nabiti vibro pločama do potrebne zbijenosti.
Doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti od šljunka i tucanika sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju.
Zatrpavanje rova plinovoda materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u dvije faze i to: prvo se zatrpava rov u sloju cca 30 cm uz pažljivo nabijanje, a nakon toga se vrši zatrpavanje uz razastiranje materijala u sloju od 30 cm uz nabijanje. Na zelenoj površini potrebno je izvesti nadvišenje zbog mogućeg slijeganja.
| Sveukupno zemljani radovi rov duljine 40 m | komplet | 1 |  | 0
1.26. | Doyma brtveni gumeni tlačni prsten za cijev d90 u kompletu sa bušenjem AB zida krunskom pilom DN 150 | komplet | 2 |  | 0
1.27. | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" | kom | 1 |  | 0
1.28. | Pločice sa brojem za oznaku ventila | paušal | 1 |  | 0
1.29. | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici | paušal | 1 |  | 0
1.30. | Zidne upute za kompletnu protupožarnu instalaciju | kpl. | 1 |  | 0
1.31. | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | kom | 1 |  | 0
1.32. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | paušal | 1 |  | 0
1.33. | Temeljna i završna boja ,uključujući, čišćenje i ličenje 2x crnog cjevovoda | paušal | 1 |  | 0
1.34. | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | paušal | 1 |  | 0
1.35. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | paušal | 1 |  | 0
1.36. | Montaža navedene opreme, čišćenje, ličenje crnog cjevovoda temeljnom i završnom bojom, tlačna proba, ispiranje cjevovoda i odzračivanje | paušal | 1 |  | 0
1.37. | Podešavanje tlačnih sklopki, nivo sklopki i prestrujnih ventila | paušal | 1 |  | 0
1.38. | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove, | paušal | 1 |  | 0
1.39. | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | paušal | 1 |  | 0
1.40. | Metalni ormarić sa bravicom za rezervne mlaznice | kom | 1 |  | 0
1. | STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM
2.01. | Dobava i montaža elektro ormara sa brojačem sati kompresora, urađenog na vratima ormara s vanjske strane,za napajanje i upravljanje ,uklj. jockey pumpu (2,2 kW), napajanje Precept 4 centrale i kompresora. Sve komponente su u čeličnom ormaru IP54. Uvodnice sa donje strane, sa pripremom beskontaktnih izlaza za FUA signale (centralni nadzor) | kpl | 1 |  | 0
2.02. | Dobava i montaža sprinkler centrale sa 2 zone, za prihvat signala sa kontrolora otvorenosti, te tlačnih sklopki koje kontroliraju nivo vode u sprinkler sustavu, tip kao Precept 2 | kom | 1 |  | 0
2.03. | Dobava i montaža zaštitnog ormarića sa 8 rednih stezaljki za prosljeđivanje signala sa sprinkler sustava na sustav vatrodojave | kpl | 1 |  | 0
2.04. | Dobava i montaža kabla IY(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u kanal PK 50, dijelom u PHD cijev 50mm, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje kontrolora otvorenosti (zatvorenosti) zasuna sa Precept 2 centralom, povezivanje tlačnih sklopki sa sprinkler centralom za prihvat kontakata Precept 2 i sa sprinkler ormarom, kao i signalizaciju prema sustavu vatrodojave | m | 20 |  | 0
2.05. | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-50 | m | 10 |  | 0
2.06. | Monažni materijal | pauš | 1 |  | 0
2.07. | Monaža navedene opreme | pauš | 1 |  | 0
2.08. | Pripremno završni radovi s ispitivanjem, mjerenjem otpora Izolacije, otpora petlje (efikasnost zaštite) i isporukom protokola s rezultatima mjerenja. | pauš | 1 |  | 0
2.09. | Puštanje u rad te obuka o rukovanju | pauš | 1 |  | 0
2.10. | Dobava atesta funkcionalnosti kompletnog sustava od ovlaštene institucije | pauš | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR
Napomena: oprema mora imati VdS ateste
3.01. | Sprinkler mlaznica, K-57 spray stojeća, 3/8" x 68 , kao MINIMAX, s VdS i hrvatskim atestom + 5 rezervnih
| 3/8" | kom | 16 |  | 0
3.02. | Kolčak, čelični, crni,
| 3/8" | kom | 16 |  | 0
3.03. | Ključ za sprinkler mlaznice tip C (GEDORA) kao proizvod ili ekvivalentni:"MINIMAX"
| NO15 | kom | 1 |  | 0
3.04. | Cijevi, čelična, crna,bešavna, do DN 50 uključivo ,debljine stijenki cijevi po DIN 2440 ili 2448, a od DN 65 po DIN 2458 ,slijedećih dimenzija:Cijevi spajati prema uputama VdS-a
| NO25 | m | 16 |  | 0
| NO65 | m | 90 |  | 0
3.05. | Victaulic spojka, kao MINIMAX, s VdS i hrvatskim atestom. Cijevi do promjera NO 50 uključivo, spajati rastavljivo prema uputama VdS-a
| NO 65 | kom. | 20 |  | 0
3.06. | Cijevni luk 90, čelični, crni, bešavni, slijedećih dimenzija:
| NO 65 | kom. | 10 |  | 0
3.07. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, pocinčane, tipski kao proizvod ili ekvivalentni npr. Sikla sa VdS atestom za cijevi slijedećeg nazivnog promjera.
| NO25 | kom. | 16 |  | 0
| NO65 | kom. | 20 |  | 0
3.08. | Set za ispiranje cjevovoda, sastoji se iz kuglastog navojnog ventila i čepa
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
3.09. | Čelični profil, slijedećih dimenzija:
| L40x40x4 | m | 6 |  | 0
3.10. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( PERMA BOND za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | paušal | 1 |  | 0
3.11. | Temeljna boja | paušal | 1 |  | 0
3.12. | Završna boja | paušal | 1 |  | 0
3.13. | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | paušal | 1 |  | 0
3.14. | Transport navedene opreme do radilišta, čišćenje gradilišta i transport preostalog materijala | paušal | 1 |  | 0
3.15. | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata i ispiranje cjevovoda preko priključaka za ispiranje | paušal | 1 |  | 0
3.16. | Montaža navedene opreme, ispiranje cjevovoda, Tlačna proba čišćenje, ličenje crnog cjevovoda 2x temeljnom i 2x završnom bojom. Uključiti naknadna preseljenja mlaznica radi konačnog uređenja i slično. | paušal | 1 |  | 0
3.17. | Ispitivanje i primopredaja instalacije | paušal | 1 |  | 0
3. | SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IIIb SPRINKLER INSTALACIJA
| 1.STROJARSKI DIO SPRINKLER STANICE |  |  |  | 0
| 2. ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE SA KABLIRANJEM |  |  |  | 0
| 3. SPRINKLER MREŽA ŠTIĆENI PROSTOR |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## III.a INSTALACIJE VODOV I ODVO
Red.br. | N A Z I V | Jedinična mjera | Količina | Jedinčna cijena | Ukupno
1. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
1.01. | Pocinčane cijevi
Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi po DIN 2440 uključivo spojni i fazonski komadi, čvrste točke, pocinčani nosači za cijevi ili obujmice i brtvilo, te umetak od pluta ili gume, cijevi u zidu ili podu izolirati dvostrukim omotaćem filca.
| DN 25 | m | 44 |  | 0
1.02. | Spoj na postojeći razvod
Izvedba spoja na postojeću instalaciju hidrantske mreže, rastavljanje cijevi i narezivanje navoja, ubacivanje T-komada, uključivo spojni i brtveni materijal.
| T - 3"/1" | kom | 1 |  | 0
| T - 2"/1" | kom | 1 |  | 0
1.03. | Zidni hidrant
| Dobava i ugradba zidnog protupožarnog euro hidranta, ormar sa bubnjem koji se sastoji od: -bubanj ø590x145 sa kočnicom i priključnom cijevi -vatrogasna cijev DN25 EN694 kruta, dužine 30m -ventil kuglasti 1" sa Al spojnicom ø25 -mlaznica sa zasunom ø25 -tlačna spojnica ø25 | komplet | 2 |  | 0
1.04. | Protupožarni aparat S9
| Dobava i ugradba protupožarnog aparata sa suhim prahom tipa S9, kao proizvod Pastor. | kom | 2 |  | 0
1.05. | Ispitivanje hidranata
| Ispitivanje zidnih protupožarnih hidranata na količinu i tlak te izdavanje atesta. | iznos | 1 |  | 0
1.06. | Tlačno ispitivanje instalacije
| Tlačno ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 15 bara u trajanju od 12 sati te izdavanje atesta o ispitivanju. | iznos | 1 |  | 0
1.07. | Dezinfekcija cjevovoda
| Ispiranje i dezinfekcija cijevovoda, te bakteriološki pregled uz predočenje atesta sa laboratorijskim pretragama | paušal | 1 |  | 0
1. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | IZMICANJE VANJSKOG RAZVODA HIDRANTSKE MREŽE
2.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
2.1.1. | Otkopavanje cjevovoda hidrantske mreže, zatvaranje vode, rezanje cjevovoda te blindiranje radi građevinskog iskopa hodnika
| rezanje i blindiranje PEHDd160 cjevovoda uz objekt KBC REBRO na dva mjesta prema situaciji, te demontaža između dva blindirana mjesta. | komplet | 1 |  | 0
| demontaža postojećeg nadzemnog hidranta, rastavljanje spojeva, demontaža fazonskih komada, čišćenje te skladištenje radi ponovne montaže. | komplet | 1 |  | 0
| rezanje i blindiranje LJŽC DN100 cjevovoda uz objekt KB JORDANOVAC te demontaža cjevovoda do zasunskog okna kod bunkera linearnog akceleratora. | komplet | 1 |  | 0
| demontaža postojećeg podzemnog hidranta, rastavljanje spojeva fazonskih komada, čišćenje i skladištenje do ponovne montaže. | komplet | 1 |  | 0
2.1. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | MONTERSKI RADOVI
2.2.1. | Polaganje PE - HD cijevi
Dobava i ugradba PE-HD, PN 10 (12,5) vodovodnih cijevi za hidrantski vod, uključujući protuprirubnice za spoj u zasunskom oknu, elektrospojnice i sitni pomoćni potrebni materijal i rad.
| PE-HD d110 | m | 40 |  | 0
2.2.2. | Ugradba fazonskih komada
Dobava i ugradba fazonskih komada za PE-HD, PN 10 (12,5) vodovodnih cijevi za hidrantski i priključni vod, uključujući elektrospojnice i sitni pomoćni potrebni materijal i rad.
| *PE elektro koljeno d160/90º | kom | 2 |  | 0
| *PE elektro koljeno d110/90º | kom | 1 |  | 0
| *spojnica sistem 2000 d160/DN150 | kom | 7 |  | 0
| *spojnica sistem 2000 d110/DN100 | kom | 4 |  | 0
| *lučni komad Q DN150/90º | kom | 5 |  | 0
| *lučni komad Q DN100/90º | kom | 1 |  | 0
| *EU komad DN100 | kom | 1 |  | 0
| *spojni komad s prirubnicom FFG DN150 | kom | 2 |  | 0
| *FFG DN100, L = 500mm | kom | 1 |  | 0
| *T komad TDN100/DN 80 | kom | 1 |  | 0
2.2.3. | Nadzemni LJŽ hidrant
| Ponovna montaža demontiranog nadzemnog ljevano željeznog hidranta, tipski, ukrasni, barokni hidrant sa dvije gornje spojke tipa BΦ65 mm i jednom donjom spojkom tipa A Φ100 mm sa automatskim ispustom, za pogonski tlak od 1,00 MPa, ugradbene dubine 125 cm.U poziciju uključen i potreban spojni materijal za spoj na hidrantski vod, za pogonski tlak od 1,00 MPa, uključivo brtve, matice, vijci, sve do pogonske gotovosti | komplet | 1 |  | 0
2.2.4. | Podzemni LJŽ hidrant
| Ponovna montaža demontiranog podzemnog hidranta na novi PEHD cjevovod uključujući montaža fazonskih komada, brtve, vijci. | komplet | 1 |  | 0
2.2.5. | Tlačna proba cjevovoda
| Tlačna proba izvedenog cjevovoda po dionicama koje odredi nadzorni inženjer. Provođenje tlačne probe se vrši prema tehničkom opisu, odnosno prema uputi proizvođaća cijevi, u skladu s pozitivnim propisima. O tlačnoj probi voditi zaseban zapisnik na osnovu kojega nadležni distributer izdaje atest. Obračun sve kompletno po tekućem metru cijevi za uspješno provedenu tlačnu probu. | iznos | 1 |  | 0
2.2.6. | Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda
| Dezinfekcija i ispiranje montiranog i ispitanog cjevovoda. Provođenje dezinfekcije se vrši prema tehničkom opisu, odnosno po uputi nadležnog sanitarnog inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezificijens, te izdaje atest po provedenom zapisniku. Obračun sve kompletno po tekućem metru cijevi. | iznos | 1 |  | 0
2.2.7. | Geodetski snimak cjevovoda
| Geodetski snimak izvedenog cjevovoda, izrada izvedbenih shema i priprema dokumentacije izvedenog stanja za predaju investitoru. | iznos | 1 |  | 0
2.2.8. | Ispitivanje hidranata na količinu
| Ispitivanje hidranata na količinu i tlak te izdavanje atesta. | paušal | 1 |  | 0
2.2.9. | Čišćenje gradilišta
| Čišćenje gradilišta nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji. Obračun po tekućem metru trase, komplet | iznos | 1 |  | 0
2.2.10. | Doprema materijala
| Doprema materijala, istovar, sortiranje, uređenje skladišta i alata. | iznos | 1 |  | 0
2.2.11. | Prijevoz materijala
| Prijevoz materijala i alata na gradilište i odvoz alata i preostalog materijala | iznos | 1 |  | 0
2.2. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.3.1. | Iskolčenje trase cjevovoda
| Iskolčenje trase glavnih cjevovoda sa stacioniranjem svih čvorova iz izvedbene situacije. Obračun po tekućem metru komplet | m | 60 |  | 0
2.3.2. | Strojni i ručni iskop rova
| Strojni otkop rova za potrebe izvedbe projektiranog vodovoda u tlu mješovitog sastava od 3. do 5. kategorije, prosječne dubine 1,4 m, širine 0,7 m. Utovar i odvoz na deponiju udaljenosti do 4 km. Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala. | m3 | 62 |  | 0
2.3.3. | Dotjerivanje stranica i dna rova
| Dotjerivanje stranica i dna rova, uz fino planiranje dna. Obračun sve kompletno po kvadratnom metru dna rova. | m2 | 48 |  | 0
2.3.4. | Izrada posteljice od pijeska na dnu rova
Dobava, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te razastiranje (na dnu rova) posteljice od pjeska debljine 10 cm, te zasipanje cijevi pijeskom.
| - posteljica | m3 | 4.8 |  | 0
| - zasipavanje | m3 | 9.6 |  | 0
2.3.5. | Zatrpavanje cijevi zemljom
| Priprema, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te razastiranje nadsloja do 30 cm iznad tjemena cijevi. Nadsloj se priprema prosijavanjem zemlje od iskopanog materijala. Izvedba prema poprečnom profilu vodovodnog rova u punoj širini rova. Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala. | m3 | 14.4 |  | 0
2.3.6. | Betonsko sidro za osiguranje čvorova
| Izvedba betonskog sidra za osiguranje vodovodnih čvorova u betonu MB-10. U stavku ulazi i potrebna oplata. Prosječno po čvoru dolazi 0,25 m3 betona, a obračunava se sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala - za čvorove | m3 | 1 |  | 0
2.3.7. | Podgrada hidranata opekom
| Podgrada hidranata i ugradbenih garnitura suhozidom od pune opeke. | komplet | 1 |  | 0
2.3.8. | Zatrpavanje rova s formiranim nadslojem
| Zatrpavanje rovova nakon kompletne izvedbe vanjskog vodovoda sa formiranom nadslojem. | m3 | 43.2 |  | 0
2.3.9. | Razastiranje i odvoz preostalog materijala
| Razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren ili odvoz na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. | m3 | 10 |  | 0
2.3.10. | Čišćenje gradilišta
| Čišćenje gradilišta nakon izvedbe svih radova na projektiranom vodovodu. Obračun po tekućem metru trase, komplet. | iznos | 1 |  | 0
2.3.11. | Doprema materijala
| Doprema materijala, istovar, sortiranje, uređenje skladišta i alata. | iznos | 1 |  | 0
2.3.12. | Prijevoz materijala
| Prijevoz materijala i alata na gradilište i odvoz alata i preostalog materijala | iznos | 1 |  | 0
2.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | IZMICANJE VANJSKOG RAZVODA HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
3.1. | MONTERSKI RADOVI
3.1.1. | Tvrde PVC cijevi SN8
Dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža tvrdih PVC SN8 kanalizacionih okruglih cijevi prema DIN 19534 ili ONORM B5184 za izvedbu glavnih kanala, uključujući nosaće i obujmice na dijelu koji prolazi kroz objekt.
| DN 200 | m | 22 |  | 0
| DN 250 | m | 56 |  | 0
| DN 300 | m | 60 |  | 0
3.1.2. | Tvrdi PVC fazonski komadi
Dobava i ugradnja fazonskih komada tvrdih PVC cijevi, uključujući gumene brtve
-račva
| 250/150 | kom | 2 |  | 0
| 200/150 | kom | 1 |  | 0
-luk
| 200/458 | kom | 4 |  | 0
| 250/458 | kom | 4 |  | 0
| 300/458 | kom | 2 |  | 0
*KGF komad
| ø250 | kom | 4 |  | 0
| ø300 | kom | 6 |  | 0
3.1.3. | Krovno vodolovno grlo
| Dobava i ugradba krovnog vodolovnog grla sa horizontalnim odvodom, izolirajućom prirubnicom, spojnim elementom od inoxa DN75 sa hvataćem lišća kao HL 64 ili jednakovrijedno. | kom | 1 |  | 0
3.1.4. | Prepumpno okno kanalizacije
Nabava, doprema i ugradba u okno kompletnog pumpnog postrojenja za prepumpavanje otpadne vode. Postrojenje se sastoji od dvije potopljene pumpe. Osim pumpe treba ugraditi i ostalu opremu istog proizvođaća:
Wilo potopna pumpa TP65E 132/22, Q =0 - 36 m3/h; H = 10-10 mVs , N= 2x 2,9 kW
mikroprocesorski upravljački ormarić EC-Drain 2x4,0, Wilo, za izmjenični rad dvije pumpe, s ugrađenim osiguračima, upravljačkim i zaštitnim elementima, alarmom, upravljanje nivo regulatorima.
| Wilo-Drain mehanizam za kvačenje DN80/65 | kom | 2
| blokada povratnog toka DN80 | kom | 2
| zaporni zasun DN80 | kom | 2
| lanac inox - 320 kg, 5 mm | m | 20
| spojni element za lanac 5 mm | kom | 2
| prekidač s plovkom WA 65 10 m kabela | kom | 3
| luk DN80 | kom | 2
| FF komad DN80 | kom | 2
| račva DN80 | kom | 1
protuprirubnice, brtve, vijci, komplet sa svim ostalim sitnim priborom i montažom do pogonske gotovosti.
| U cijenu uključena izvedba prodora cijevi kroz stijenku okna, puštanje u pogon, regulacija uređaja te davanje uputa za rad. | komplet | 1 |  | 0
Napomena: Građevinski radovi oko prepumpnog okna kanalizacije obrađeni su u građevinskom projektu.
3.1.5. | DrainLiftBox prepumpna stanica
| Dobava i ugradba prepumpne stanice za odvod iz sprinkler stanice kao Wilo-DrainLiftBox 32/11 sa pokrovnom rešetkom, karakteristika: Q = 0-10 m3/h H = 9-5 m 220 V, 50 Hz uključujući 8 m PP cijevi ø40 m, račva 200/100 na cjevovodu kanalizacije, 4 koljena ø40, redukcija 100/50. | komplet | 1 |  | 0
3.1.6. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost
| Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost po HRN EN1610 komplet sa svim potrebnim radovima te izdavanje atesta | iznos | 1 |  | 0
3.1.7. | Geodetski snimak kanalizacije
| Izrada geodetskog snimka izvedene kanalizacije te priprema elaborata za primopredaju. | iznos | 1 |  | 0
3.1.8. | Čišćenje gradilišta
| Čišćenje gradilišta nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji. Obračun po tekućem metru trase, komplet | iznos | 1 |  | 0
3.1.9. | Doprema materijala
| Doprema materijala, istovar, sortiranje, uređenje skladišta i alata. | iznos | 1 |  | 0
3.1.10. | Prijevoz materijala
| Prijevoz materijala i alata na gradilište i odvoz alata i preostalog materijala | iznos | 1 |  | 0
3.1. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2.1. | Iskolčenje trase cjevovoda
| Iskolčenje trase glavnih kanala do okana stacioniranjem svih čvorova iz izvedbene situacije. Obračun po tekućem metru , komplet | m | 70 |  | 0
3.2.2. | Rezanje asfaltne površine
| Rezanje asfaltne površine širine 1 m ukupne dužine cca 50 m za pripremu iskopa izmještene kanalizacije, te uspostava asfaltne površine u prvobitno stanje nakon polaganja kanalizacije. | m | 50 |  | 0
3.2.3. | Strojni iskop rova
| Strojni otkop rova za potrebe projektirane kanalizacije u tlu mješovitog sastava od 3. do 5. kategorije, uz odlaganje iskopanog materijala na lijevu stranu rova, 1,0 m od ruba iskopa, prosječne dubine 1,4 m, te širine 0,8 m, uključivo iskop za okna i slivnike. Uključeno razupiranje u rovu. Obračun sve kompletno po kubnom metru otkopanog materijala. | m3 | 220 |  | 0
3.2.4. | Dotjerivanje stranica i dna rova
| Dotjerivanje stranica i dna rova, uz fino planiranje dna, prema uzdužnom profilu, za što upotrijebiti sitniji materijal od iskopa. Obračun sve kompletno po kvadratnom metru dna rova. | m2 | 70 |  | 0
3.2.5. | Izrada posteljice od pijeska na dnu rova
| Dobava, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te razastiranje (na dnu rova) posteljice, odnosno sloja pijeska u debljini od 10 cm. Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala. | m3 | 7 |  | 0
3.2.6. | Zatrpavanje cijevi nadslojem pijeska
Dobava, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te razastiranje nadsloja od pijeska ili prosijane zemlje do 10 cm iznad gornjeg ruba cijevi.
| Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala | m3 | 16 |  | 0
3.2.7. | Zatrpavanje kompletnog rova
| Zatrpavanje rova nakon kompletne izvedbe glavnih kanala sa formiranim nadslojem | m3 | 180 |  | 0
3.2.8. | Razastiranje i odvoz preostalog materijala
Razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren, odnosno odvoz preostalog materijala. U stavku ulazi prijevoz, istovar i grubo planiranje.
| Obračun se vrši po kubnom metru prevezenog materijala. | m3 | 20 |  | 0
3.2.9. | Kontrolno okno
Izvedba kompletnog vodonepropusnog kontrolnog okna od betona M 30. U jedinačnoj cijeni sadržani su svi dolje navedeni radovi. Iskop se vrši u mješovitom sastavu tla od 3. do 5. kategorije sa potrebnim razupiranjem. Zatrpavanje je uključeno u cijenu. Oplata se izvodi kao dvostrana glatka oplata.
Zidovi i dno kontrolnog okna debljine 20 cm se izvode u betonu M – 30 sa najmanje 350 kg cementa na 1 m3 betonske smjese uz dodatak aditiva za postizanje potpune vodonepropusnosti betona i otpornosti na agresivne vode. Dno i stijenke armirati obostrano armaturnom mrežom MA 500/560 Q-385.
Beton treba ugrađivati u slojevima od 30 cm i nabijati pervibratorima. Unutarnje površine kontrolnog okna zaglađuju se cementnim mortom, te zatvaraju eventualno nastale pukotine i gnijezda u betonu uključivo izradu vodonepropusnog premaza otpornog na isparavanje kanalskih voda.
Ljevano željezni kanalski poklopac dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem u cementni mort kao i ljevano željezne kanalske stupaljke također su ukljućene u cijenu. Poklopac na kontrolnom oknu mora imati nosivost od 25 Mp. Obračun se vrši po komadu potpuno završenog kontrolnog okna.
Obračun se vrši po komadu potpuno završenog kontrolnog okna.
| 100 x 80 cm, dubine cca 4 m | kom | 2 |  | 0
| 100 x 80 cm, dubine cca 1,3 m | kom | 2 |  | 0
| Drenažno okno 100 x 80 cm prema detalju | kom | 4 |  | 0
3.2.10. | Betonski slivnik
Izrada vodonepropusnog slivnika od betonskih cijevi promjera 50 cm.
(OTU St. 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4.) Normativ U. N1. 050, U.E3. 050
Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni organ.
Rad na izradi slivnika obuhvaća sve troškove iskopa, nabave cijevi, polaganje cijevi, izradi podloge betonom M – 15 te zatrpavanje, izradu priključka, izradu i postavljanje armirano betonskog vijenca, te postavljanje rešetke od lijevanog željeza dimenzija 400 x 400 nosivosti 25 Mp nastavak za nepropusan spoj cijevi i okna DN 160,oplata, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.
U cijenu uključeno postava i demontaža oplate kao i potrebno zatrpavanje
| Obračunava se po komadu izrađenog slivnika. | kom | 1 |  | 0
3.2.11. | Čišćenje gradilišta
| Čišćenje gradilišta nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji. Obračun po tekućem metru trase, komplet | iznos | 1 |  | 0
3.2.12. | Doprema materijala
| Doprema materijala, istovar, sortiranje, uređenje skladišta i alata. | iznos | 1 |  | 0
3.2.13. | Prijevoz materijala
| Prijevoz materijala i alata na gradilište i odvoz alata i preostalog materijala | iznos | 1 |  | 0
3.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IIIa INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
| 1. INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
| 2. IZMICANJE VANJSKOG RAZVODA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
| 3. VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## IV ELEKTROINSTALACIJE
IV a. | REKAPITULACIJA VATRODOJAVE
A. | VATRODOJAVA
A.1. | INSTALACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE |  |  | 0
| UKUPNO A: |  |  | 0
A.1. | INSTALACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE
/1.
| Spajanje vatrodojavnih elemenata na petlju ili centralu komplet sa ispitivanjem centrale i pripadajuće petlje | kompl | 1 | 0
/2.
| Dobava i ugradnja optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa podnožjem sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. kao tip Sinteso™ FDO221 + FDB221 Siemens | kom | 13 | 0
/3.
| Dobava i ugradnja adresabilne bljeskalice sa integriranom sirenom sa podnožjem. Bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 99 dB. Bljeskalica ima jačinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd. kao kao tip Sinteso™ FDS229-R + FDB221 Siemens | kom | 2 | 0
/4.
| Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). kao tip Sinteso™ FDME221 + FDMH291-R Siemens | kom | 4 | 0
/5.
| Dobava i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje. kao tip Sinteso™ FDCIO222 Siemens | kom | 4 | 0
/6.
| Dobava i ugradnja paralelnog indikatora. Stanje se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje. kao tip Sinteso™ FDAI91 Siemens | kom | 3 | 0
/7.
| Podnožje s adresnom pločicom | kom | 21
/8.
| Dobava, isporuka, polaganje u plastične CSS cijevi, označavanje i blankiranje kabela SA 2 x 1 mm2 crveni | m | 450 | 0
/9.
| Dobava, isporuka i ugradnja potrebnog instalacijskog spojnog i montažnog pribora i materijala: | kompl | 1 | 0
- potrebne dodatne razvodne kutije, redne stezaljke
- označene pločice i naljepnice za kabele i opremu
- obujmice, vezice, uvodnice, OG odstojne obujmice
- plastični i čelični tipli s vijcima
- zavrtnji s maticama i podložnim pločicama
- zaštitne čelične cijevi i PN-cijevi, gips, gumi kit i sl.
- vatrootporni kit za brtvljenje prodora kablova
/10.
| Izrada i dostava s ugradnjom natpisnih pločica od dvoslojne plastike s graviranim tekstom za sve javljače požara i indikatore | kompl | 1 | 0
/11.
| Sitni montažni i instalacijski materijal | kompl | 1 | 0
/12.
| Programiranje, ispitivanje i puštanje sustava u rad | kompl | 1
/13.
| Obuka osoblja, pisane upute | kompl | 1
/14.
| Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | kom | 1
/15.
| Atestiranje vatrodojavnog sustava od strane ovlaštene osobe | kompl | 1
/16.
| Primopredaja sustava (predaja tehničke dokumentacije predmetnog sustava, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja projekta izvedenog stanja, tehničke dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, predaja certifikata o protokolarnim mjerenjima i atestima i dr.) | kompl | 1
| SVEUKUPNO A.1.1. - A.1.16. |  |  | 0
IV b. | REKAPITULACIJA INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
A | INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
A.1. | RAZDJELNICI I KABELSKI RAZVOD |  |  | 0
A.2. | INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  | 0
A.3. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK |  |  | 0
A.4. | INSTALACIJA GROMOBRANA |  |  | 0
A.5. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA |  |  | 0
A.6. | INSTALACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA |  |  | 0
A.7. | ZAVRŠNA ISPITIVANJA |  |  | 0
| UKUPNO A: |  |  | 0
A.1. | RAZDJELNICI I KABELSKI RAZVOD
/1. | RO-P.1
| Dobava, postava i spajanje tipski testiranog zidnog modularnog ormara IP35 zaštite, u skladu sa standardom IEC 60439.1, prema shemi, dimenzija (šxvxd) 600×800×200mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa donje ili gornje strane ormara u kabelskom polju. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1
| Podnožje cilindričnog osigurača 14x41 32A;3p | kom | 1
| Rastalni uložak 14x41 gL 32A | kom | 3
| Odvodnik prenapona 20/40 kA 3p+N kao tip 5SD7 485-0 Siemens | kom | 1
| Diferencijalna zaštitna sklopka 63A/0,3A 4p kao tip 5SM3 Siemens | kom | 1
| Diferencijalna zaštitna sklopka 40A/0,03A 4p kao tip 5SM3 Siemens | kom | 1
| Minijaturni prekidač C50A 4p kao tip 5SL Siemens | kom | 3
| Minijaturni prekidač C20A 3p kao tip 5SL Siemens | kom | 1
| Minijaturni prekidač C10A 1p kao tip 5SL Siemens | kom | 7
| Minijaturni prekidač C16A 1p kao tip 5SL Siemens | kom | 4
| Minijaturni prekidač C16A 4p kao tip 5SL Siemens | kom | 2
| Sklopnik 3kW 230V kao tip 3RT20 15 Siemens | kom | 4
| izborna preklopka 1-0-2 kao tip Siemens | kom | 1
| vremenska sklopka za instalaciju na DIN šini kao tip Siemens | kom | 1
| Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje,funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija | kompl | 1
/2. | GRO-A
| Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar GRO-A NN prekidača sa termomagnetnim okidnim elementom 80A;3p ;36kA i svitkom za daljinski isklop 230VAC tip kao: 3VT1 Siemens | kompl. | 1
| Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje,funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija | kompl. | 1
/3. | NAPOJNI KABELI ORMARA I OPREME
Dobava vodova i izvedba instalacije vodovima položenim na kabelskim policama i zaštitnim cijevima u zidu ili podu komplet sa cijevima, spojnim i montažnim priborom i građevinskim radovima:
| FG7OR 5x25mm2 | m | 50 | 0
| Instalaciona cijev CSS f 50mm | m | 60 | 0
| NHXH-J FE180/E90 5x10mm2 | m | 120 | 0
| Instalaciona cijev CSS f 40mm | m | 40 | 0
| FG7OR 5x4mm2 | m | 30 | 0
| Instalaciona cijev CSS f 32mm | m | 10 | 0
| FG7OR 5x2,5mm2 | m | 120 | 0
| Instalaciona cijev CSS f 32mm | m | 30 | 0
/4. | PLASTIČNE KANALICE
Dobava i montaža plastičnih kanalica PK- komplet s montažnim priborom
| - PK 60 x 40 | m | 50 | 0
| - PK 40 x 17 | m | 70 | 0
/5. | KABELSKE POLICE
Dobava i montaža standardnih kabelskih polica kao tip PK – sa odgovarajućim poklopcima, spojnim i kutnim elementima i priborom za montažu na zid ili plafon
| PK - 50 | m | 350 | 0
/6. | PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE
| Dobava i ugradnja 'Promastop' protupožarnih jastučića ili kita na mjestima prolaska glavnog kabelskog razvoda kroz zidove i stropove na mjestima granica požarnih zona. | kompl. | 5
| SVEUKUPNO A.1.1.-A.1.6: |  |  | 0
A.2. | INSTALACIJA JAKE STRUJE
/1. | UGRADNJA PREKIDAČA
- Dobava i ugradnja u pregradni zid prekidača kao tip GEWISS PLAYBUS
prekidač 230 V, 10 A, IP 20
- umetak prekidača
- okvir 1-struki
| - kutija | kom | 3 | 0
/2. | UGRADNJA METALNIH ŠUKO UTIČNICA
- Dobava i ugradnja u pregradni zid i metalni kanal šuko utičnica kao tip GEWISS PLAYBUS
utičnica 230 V, 16 A, IP 20
- umetak utičnice
- okvir 1-struki
| - kutija | kom | 12 | 0
/3. | OPĆA RASVJETA
| Dobava, montaža i spajanje svjetiljke izrađene iz eloxiranog aluminijskog profila u IP65 zaštiti sa nosačima za zidnu montažu, pomične izvedbe, maksimalne snage 36W, minimalno 5200lm. Difuzor izrađen od kaljenog stakla debljine 4mm. Oznaka u projektu 'A'. Tip kao INEA ROCKET LED IP65 36W/5200lm/4000K. Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 18 | 0
| Dobava, montaža i spajanje vodotijesne svjetiljke LED 40W/5200lm/4000K u IP66 zaštiti sa inox kopčama. Oznaka u projektu 'B'. Tip kao INEA Codar RS LED EVO 40W 1569mm + klips inox. Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 2 | 0
| Dobava, montaža i spajanje plafonjere. Oznaka u projektu 'C'. Tip kao INEA Proxima IP 65 zaštita 24W/1850lm/4000 K Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 10 | 0
/4. | SIGURNOSNA RASVJETA
| Dobava, montaža i spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje autonomije 3 sata. Oznaka u projektu 'D'. Tip kao INEA GR936-4P OLIMPIA IP65 3,6W/300lm/4000K Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 10 | 0
| Dobava, montaža i spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje autonomije 3 sata. Oznaka u projektu 'E'. Tip kao Präzisa Pluraluce NB16733, asimetrična, nadgradna, 3h, LED 2,5W, IP65, pribor Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 4 | 0
| Dobava, montaža i spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke sa piktogramom za pojedinačno napajanje autonomije 3 sata. Oznaka u projektu 'F'. Tip kao Monitor2 panik svjetiljka 3h 160lm IP 65, piktogram Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 7 | 0
| Dobava, montaža i spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke sa piktogramom za pojedinačno napajanje autonomije 3 sata. Oznaka u projektu 'G'. Tip kao Präzisa Pluraluce NB16707, 3h, led 1W, piktogram Ponuđeni tip: ___________________________ | kom | 6 | 0
/5. | INSTALACIJA ZA PRIKLJUČAK RASVJETE
- Dobava vodova i izvedba instalacije za priključak rasvjete vodovima položenim podžbukno kroz plastične instalacione CSS cijevi, , komplet sa cijevima, spojnim i montažnim materijalom. Prosječna dužina izvoda cca 20 m
| FG7OR 3x2,5mm2 | m | 360 | 0
| FG7OR 3x1,5mm2 | m | 600 | 0
/6. | INSTALACIJA ZA UTIČNICE
- Dobava voda FG7OR 3x2,5 mm2 i izvedba instalacije za utičnice, vodovima položenim kroz parapetne ili podne kanale i dijelom podžbukno kroz plastične instalacione CSS cijevi, komplet sa cijevima, spojnim i montažnim materijalom. Prosječna dužina izvoda cca 40 m
| instalacija utičnica | m | 550 | 0
/7. | INSTALACIJA DIZALA
- Dobava vodova i izvedba instalacije za priključak dizala vodovima položenim podžbukno kroz plastične instalacione CSS cijevi, , komplet sa cijevima, spojnim i montažnim materijalom.
| - FTP cat.6 | m | 150 | 0
/8. | RAZVODNA KUTIJA 100x100
| - Dobava i ugradnja pod žbuku razvodnih kutija 100x100 | kom | 15
/9. | RAZVODNA KUTIJA ᶲ 80
| - Dobava i ugradnja pod žbuku razvodnih kutija ᶲ 80 | kom | 20
/10. | CSS cijevi ᶲ 20mm
| - Dobava i polaganje CSS cijevi ᶲ 20mm | m | 400
/11. | CSS cijevi ᶲ 32mm
| - Dobava i polaganje CSS cijevi ᶲ 32mm | m | 100
| SVEUKUPNO A.2.1.-A.2.11: |  |  | 0
A.3. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK
/1. | ISKOP
| - Iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije, duljine cca 25 m, širine 0,4 i 0,5 m i dubine 0,8 m, nasipanje pijeska u rov debljine do 10 cm, a nakon polaganja kabela nasipanje još 10 cm sloja pijeska. U rov obavezno položiti Gal štitnik, traku upozorenja (30m). Postojeće kabele zaštititi debelostijenim TPE cijevima f 200mm - sve prema pravilima struke za polaganje i zaštitu kabela u kabelskom rovu, kao i zahtjevima nadležne Elektre | kompl | 1
/2. | IZRADA ŠLICEVA
| - Izrada probnih šliceva i iskolčenja trase postojećih kabela uz obavezno prisutnost nadležne Elektre | kompl | 1
/3. | ZAŠTITA KABELA
| - Zaštita kabela za vrijeme radova na iskopu pothodnika. | kompl | 1 | 0
/4. | UGRADNJA SN I NN KABELA
| - Dobava i ugradnja SN i NN kabela istog tipa i presjeka kao što su i postojeći kabeli, komplet sa odgovarajućim spojnicama. Strukturu kabela odrediti na gradilištu prema zahtjevu Elektre | kompl | 1 | 0
/5. | UREĐENJE I ČIŠĆENJE
| - Uređenje i čišćenje prometne površine | kompl | 1 | 0
| SVEUKUPNO A.3.1.-A.3.5.: |  |  | 0
A.4. | INSTALACIJA GROMOBRANA
/1. | RUČNI ISKOP
- Ručni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije i nasutom šljunkovitom terenu duljine cca 50 m, širine 0,5 m i dubine 0,8 m, uz razbijanje asfalta i betona, za polaganje gromobranske trake. Predviđa se 100% ručnog iskopa
| Volumen iskopa: | m³ | 20 | 0
/2. | TEMELJNI UZEMLJIVAČ
| - Dobava i ugradnja temeljnog uzemljivača Fe/Zn 40x4 mm s križnim spojnicama i zavarivanje na armaturu stupova i zidova, komplet sa križnim spojnicama, zaljevanjem bitumenom | m | 350 | 0
/3. | DOZEMNI VOD
| - Dobava i ugradnja dozemnog voda iz pocinčane trake Fe/Zn 30x3 na odgovarajuće konzole i spajanje na cijevi oborinskih voda | m | 40 | 0
/4. | KROVNI UZEMLJIVAČ
| - Dobava materijala i izvedba krovnog uzemljivača (hvataljke) Fe/Zn 25 x 3 mm, učvršćene na krov s odgovarajućim nosačima te spajanje na dozemni vod, komplet sa križnim spojnicama | m | 50 | 0
/5. | BETONSKE POTPORE ZA GROMOBRAN
| - Dobava i ugradnja betonskih potpora (“kocki”) za izvedbu gromobranske instalacije – krovnog uzemljivača. | kom | 15 | 0
/6. | IZVODI ZA CIJEVI OBORINSKIH VODA
| - Dobava materijala te uzrada izvoda za cijevi oborinskih voda pocinčanom željeznom trakom 25x4 mm od temeljnog uzemljivača. Dužina izvoda cca 4 m | kom | 4 | 0
/7. | IZVEDBA MJERNOG SPOJA
| - Dobava materijala te izvedba mjernog spoja na fasadi 1,8 m od nivoa zemlje. Mjerni spoj izvesti preklopno trakom u dužini od 100 mm i sa dva pocinčana vijka M8x15 mm, te kutijom za mjerni spoj Na mjestima gdje se ne može izvesti na fasadi mjerni spoj izvoda | kom | 7 | 0
/8. | IZVEDBA SPOJA NA RAZVODNE ORMARE
| - Dobava materijala, te izvedba spoja na razvodne ormare objekta pomoću odgovarajućih spojnica | kom | 1 | 0
/9. | IZRADA SPOJA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA I ARMATURNOG ŽELJEZA
| - Izrada varnog spoja između temeljnog uzemljivača i armaturnog željeza prema pravilima struke | kompl | 1 | 0
/10. | SPOJ METALNIH MASA NA KROVU I OSTALIH DIJELOVA GRAĐEVINE
| - Dobava i ugradnja fleksibilnog voda P/F-Y 16mm2 cca 200m za izradu spojeva s metalnim masama na krovu i ostalim dijelovima građevine, te spojeva s metalnim ogradama, prozorima, vratima i sl. - varenjem ili tvrdim lemom | kompl | 1 | 0
/11. | IZVOĐENJE PREMOSTA VODOMJERA
| - Dobava fleksibilnog Cu voda i izvođenje premosta vodomjera i ostalih spojeva cijevi, komplet sa svim priborom i materijalom | kompl | 1 | 0
/12. | IZRADA TRAČNICE ZA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
| - Dobava Cu sabirnice 500x50x5mm, te izrada tračnice za izjednačenje potencijala (ugradnja neposredno do glavnog razvodnog ormara) sa osam vijčanih priključaka M8. Sabirnicu zaštititi poklopcem od čeličnog lima zaštičenog odgovarajućom temeljnom i lak bojom | kompl | 1 | 0
/13. | SPOJNICA ZA SPAJANJE UZEMLJIVAČA
| - Nabava i prijevoz križne spojnice N.B.4.936 80x80x4 mm za spajanje uzemljivača Fe/Zn 30 (40)x4 mm komplet sa zaljevenjem bitumenom | kom | 30 | 0
/14. | GROMOBRANSKA TRAKA OKO DIMNJAKA I SVJETLARNIKA
| - Formiranje gromobranske trake oko dimnjaka i svjetlarnika | kompl | 1 | 0
/15. | IZRADA DOKUMENTACIJE
| - Izrada dokumentacije izvedenog stanja i predaja investitoru u tri (3) primjerka. | kompl | 1 | 0
/16. | MJERENJE I ATEST UZEMLJENJA
| - Mjerenje i atest otpora uzemljenja | kompl | 1 | 0
/17. | IZRADA REVIZIONE KNJIGE
| - Izrada revizione knjige | kompl | 1 | 0
| SVEUKUPNO A.4.1.-A.4.17.: |  |  | 0
A.5. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA
/1. | CENTRALA ODIMLJAVANJA
| - Dobava i ugradnja centrale za odimljavanje GEZE MBZ 300 N24, VdS, 24.0 A, dimenzija 600 x 600 x 250 mm sa mogućnošću grupiranja motora u 3 grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. Ugradnja senzora kiša/vjetar (opcija). | kompl. | 1 | 0
/2. | ELEKTROMOTORI ZA OTVARANJE KUPOLA
| - Dobava i ugradnja elektromotora SG 40 4.0A 24 V DC, hod 750mm. Predviđen je za direktno otvaranje kupola prema vani. Tehničke karakteristike: hod vretena 750 mm sa elektromehaničkim prekidačem preopterećenja, potrošnja snage: 4.0A Isporuka: Kućište elektromotora od laganog metala u EV1 eluksaži. (2 komada za prihvat kabela od 2,5 mm2 i 2 komada za prihvat kabela od 4 mm2) | kompl. | 4 | 0
/3. | RUČNO OTVARANJE
| - Dobava i ugradnja ručnog javljača / tipkala GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange | kom. | 2 | 0
/4. | PROVJETRAVANJE
| - Dobava i ugradnja GEZE AS500 LTA-24-AZ prekidača za provjetravanje. | kom. | 2 | 0
/5. | IZVEDBA INSTALACIJE ODIMLJAVANJA
- Dobava vodova i izvedba instalacije odimljavanja, komplet sa ostalim spojnim i montažnim priborom.
| JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 10 | 0
| JB-Y(St)Y 4x2x0,8 mm2 | m | 65 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 30 | 0
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm2 | m | 60 | 0
| NHXH 3x2,5 mm2 | m | 80 | 0
| NHXH 3x4 mm2 | m | 35 | 0
| FG7OR 3x2,5 mm2 | m | 80 | 0
/6. | CSS cijevi ᶲ 20mm
| - Dobava i polaganje CSS cijevi ᶲ 20mm | m | 50 | 0
/7. | CSS cijevi ᶲ 32mm
| - Dobava i polaganje CSS cijevi ᶲ 32mm | m | 60 | 0
| SVEUKUPNO A.5.1.-A.5.7.: |  |  | 0
A.6. | INSTALACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA
/1. | MONTAŽA RAZVODNIH ORMARA
| Montaža razvodnih ormara RO-KK1 koje dobavlja montažer strojarskog dijela. | kompl. | 1 | 0
/2. | KABELSKE POLICE
Dobava i montaža standardnih kabelskih polica kao tip PK – sa odgovarajućim poklopcima, spojnim i kutnim elementima i priborom za montažu na zid ili plafon
| - PK 50+PPK 50 | m | 50 | 0
/3. | VODOVI
Dobava, isporuka i polaganje u perforirane kanale, u PNT cijevi, u metalne savitljive cijevi i PVC kanalice, vodova:
| - PP00Y 3x1,5 mm2 | m | 75 | 0
| - PP00Y 5x1,5 mm2 | m | 50 | 0
| - PP00Y 5x2,5 mm2 | m | 70 | 0
| - LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 180 | 0
| - LiYCY 4x1 mm2 | m | 50 | 0
| - J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 180 | 0
| - J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 120 | 0
| - FTP cat.6 | m | 80 | 0
/4. | VODOVI 1x6 mm2
| Dobava, ugradnja i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala tip P/PF 6 mm2. | m | 20 | 0
/5. | PNT CIJEVI
| Dobava, isporuka i montaža na strop i zid PNT cijevi Φ 20 mm, a za polaganje instalacionih vodova. | m | 100 | 0
/6. | SITNI NEIMENOVANI MATERIJAL
| Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su metalne savitljive cijevi, OG obujmice, kutni metalni profili, OG kutije, tiple, vijci dr. a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1 | 0
/7. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| Čišćenje građevine nakon radova i odvoz na gradsku planirku. | kompl. | 1 | 0
/8. | SPAJANJE INSTALACIJE
| Kompletno spajanje instalacije uz pripomoć montažera strojarskih instalacija do pune pogonske gotovosti. | sati | 25 | 0
| SVEUKUPNO A.6.1.-A.6.8.: |  |  | 0
A.7. | ZAVRŠNA ISPITIVANJA
/1. | ISPITIVANJA I ELEKTRIČNA MJERENJA
| Ispitivanja i električna mjerenja kompletne instalacije jake i slabe struje, te izdavanje atesta i certifikata | kompl | 1 | 0
/2. | NADZOR ELEKTRE I OSTALIH KOMUNALNIH SLUŽBI
| Nadzor Elektre i ostalih komunalnih službi kod izvođenja radova | kompl | 1 | 0
/3. | PROJEKTANTSKI NADZOR
| Projektantski nadzor u iznosu od 2% od investicije | kompl | 1 | 0
/4. | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa unošenjem svih eventualnih izmjena i dopuna izvedbe u projektnu dokumentaciju, a koje nisu rezultat nedostatka glavnog projekta el. instalacija, te isporuka investitoru projektne dokumentacije u tri primjerka sa stvarno izvedenim stanjem | kompl | 1 | 0
| SVEUKUPNO A.7.1.-A.7.5.: |  |  | 0

## V DIZALA
SPOJNI HODNIK KBC REBRO – KB JORDANOVAC SOKOLSKI DOM
TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA D1 i D2
| PREDOPIS | Stavka uključuje: Izrada opreme dizala prema tehničkom opisu sukladno normi HRN EN 81-20:2014; Montažu postrojenja dizala; izmjenične rasvjete voznog okna dizala; Pripremu za tehnički pregled, tehnički pregled dizala, projekt izvedenog stanja dizala, puštanje u pogon i primopredaju; Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža dizala i otpad nastao prilikom montaže dizala). U toku izvedbe konstrukcije obavezna je koordinacija sa isporučiocem/montažerom dizala vezano uz samu pripremu i provjeru okna dizala.
| Vrsta dizala : |  | teretno dizalo sukladno normi HRN EN 81-20:2014
| Vrsta pogona dizala : |  | sinkroni električni bezreduktorski “ECODISC™” PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motor –“sinkroni motor s permanentnim magnetima” ) snage P=5,8 kW
| Tip dizala : |  | električno dizalo na užad tip KONE Transys™ ili jednakovrijedno ____________________________
| Nosivost dizala : |  | Q = 2000 kg | 26 osoba
| Brzina vožnje : |  | v = 0.5 m/s | frekvencijski regulirana
| Visina dizanja : |  | H = 4,32 | m
| Broj postaja : |  | 2
| Broj ulaza : |  | 2 – prolazna pod 180º
| Vrsta upravljanja : |  | mikroprocesorsko, simplex, požarni režim rada
| Signalizacija na svim postajama: |  | optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
KSI/KSH470
| Signalizacija u kabini : |  | optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
KSC305-7
| Instalacija : |  | za suhi prostor
| Napon pogonskog el. motora : |  | 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
| Napon upravljanja : |  | 24 V =
Vozno okno :
|  | - izvedba | armirano betonsko
|  | - širina | 2400 mm
|  | - dubina | 3120 mm
|  | - dubina jame | 1250 mm
|  | - nadvišenje | 4000 mm
Vrata voznog okna :
|  | - vrsta | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 1300 | mm
|  | - visina | H = | 2100 | mm
|  | - materijal | čelični lim
|  | - završna obrada : | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - vatrootpornost: | EI90 prema HRN EN 81-58
| Kabina dizala: | - širina |  | 1600 mm
|  | - dubina |  | 2500 mm
|  | - visina |  | 2300 mm
|  | - izvedba |  | čelična konstrukcija KONE, interijer kao iz kataloga "KONE" ili jednakovrijedno
|  | - završna obrada : |  | stranice : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
strop : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
- pod : lokalno – izvodi Naručitelj
|  | - oprema : |  | rukohvat, ogledalo, ventilator
|  | - rasvjeta : |  | rasvjeta fluorescentna
|  | - nužna rasvjeta |  | iz nezavisnog izvora
|  | - okvir kabine |  | za ovjes 4:1, nosivost dizala 2000 kg i brzinu vožnje 0.5 m/s
|  | - zahvatna naprava |  | s postupnim djelovanjem
| Vrata kabine : | - vrsta |  | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 1300 mm
|  | - visina | H = | 2100 mm
|  | - materijal |  | čelični lim
|  | - završna obrada |  | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - osiguranje |  | svjetlosna zavjesa
Red. br. | Opis |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada, isporuka i ugradnja dizala prema tehničkom opisu u skladu s HRN EN 81-20:2014 |  | kompl. | 2 |  | 0

## VI ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
VI. | ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME |  |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija opreme, radne snage te strojeva za izvedbu mikropilota, sidara i mlaznog betona. | Paušal | 1 | 0
1.2. | Iskolčenje osi mikropilota s točnošću ±1 cm. | Paušal | 1 | 0
1.3. | Izvedba radnih ploha sa kojih se izvode mikropiloti. Radne plohe se izvode poravnavanjem terena i zbijanjem strojevima koji su primjereni terenu koji se zbija. | Paušal | 1 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  | 0
2. | MINIPILOTI, NAGLAVNICA I VERTIKALNA OBLOGA
2.1. | Bušenje za pilote promjera 35 cm, dubina bušenja 8,05; 12,18 i 12,05 m. Bušenje se izvodi kroz slojeve nasipa i gline teško gnječivog konzistentnog stanja. Prema potrebi zacjevljenje bušotine. Obračun po m' bušenja. | m´ | 640.3 | 0
2.2. | Utovar, odvoz i deponiranje izbušenog materijala na odlagalište (predvidivo na udaljenosti do 10 km). Prekop 10%. Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 67.7301 | 0
2.3. | Čelični profili IPN 180, čelik St355 koji se ugrađuju u bušotine prethodno ispunjene betonskom smjesom. Nabava, doprema, priprema i ugradnja profila. Profili su duljine 8,0 (30 kom); 10,0 (9 kom) i 12,0 (24 kom). Obračun po kg ugrađenih profila. | kg | 13534.2 | 0
2.4. | Beton klase C 30/37 izrađen sa min. 400 kg cementa na m3 gotovog betona, za izvedbu pilota. Razred konzistencije S4 +2 cm (s=18-23 cm), maksimalno zrno dmax = 16 mm. U cijenu radova uključena je nabava gotovog betona, transport do mjesta ugradnje (ušća kontraktora), ugradnja, uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona. Predviđa se povećani utrošak betona za oko 10% u odnosu na projektiranu geometriju pilota. U cijeni radova uključeno je uzimanje uzoraka betona i odgovarajuća ispitivanja prema TPBK. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 67.7301 | 0
2.5. | Odbijanje betona slabe kvalitete na glavi pilota, pneumatskim čekićem na projektnu kotu. Prosječno je predviđeno odbijanja betona visine oko 20 cm. Obračun po broju pilota.
|  | kom | 63 | 0
2.6. | Montaža i demontaža dvostrane oplate za betoniranje naglavne grede pilota. U cijenu je uračunata nabava, doprema, postavljanje, podupiranje, razupiranje i skidanje drvene oplate. Obračun po m2 oplate. | m2 | 21 | 0
2.7. | Armatura B500B za izvedbu naglavne grede pilota. U cijenu je uključena nabava, rezanje, čišćenje, savijanje, doprema na gradilište i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 1260 | 0
2.8. | Beton klase C 30/37 za izradu naglavne grede pilota. U cijenu je uključena nabava gotovog betona, doprema i ugradnja betona uz odgovarajuće zbijanje vibro nabijačima te uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona prema TPBK. Sastav betonske mješavine isti kao i za izvedbu pilota, stavka troškovnika 2.4. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10 | 0
2.9. | Čišćenje i ravnanje površine i postavljanje vertikalne obloge na zaštitnu konstrukciju u građevinskoj jami. U cijenu je uračunata nabava i doprema armaturne mreže Q 188. Postavlja se mlazni beton i armaturna mreža. Nabava betona frakcije 0-8 mm s min 400 kg cementa po m3 i dodatkom za ubrzano vezanje te ugradnja mlaznog betona C30/37 u dva sloja u ukupnoj debljini od 15 cm. Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 245 | 0
| UKUPNO MIKROPILOTI I VERTIKALNA OBLOGA |  |  | 0
3. | GEOTEHNIČKA SIDRA
3.1. | Iskolčenje osi sidara položajno i visinski prema dispoziciji i visinskim kotama danim u odgovarajućim grafičkim prilozima s točnošću ±1 cm. Obračun po kom sidra. | kom | 73 | 0
3.2. | Izvedba sidara od armaturnih šipaka B500B Φ 25 mm duljine 8,0 m (bušenje 8,5 m, 50 cm je taložnik). Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, bušenje, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese, izradu injekcijske smjese, injektiranje pod tlakom, prijenosne ploče i matice te prednaprezanje sidara. Obračun po m' ugrađenog sidra. | m´ | 584 | 0
3.3. | Ispitivanje probnih sidara najmanje 10 dana nakon njihove ugradnje a prema programu iz ovoga projekta. Obračun po kom ispitanih sidara. | kom | 6 | 0
3.4. | Postavljanje oslonačkih sidrenih greda od čeličnih profila 2UNP160, čelik St 355, i čeličnih pločica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Sidrena greda se postavlja zavarivanjem na čelične UPN180 profile. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, pripremu, štemanje betona mikropilota do čeličnog profila, postavljanje čeličnih pločica i varenje na mikropilote. Obračun po kg ugrađenog profila. | kg | 4028.44 | 0
3.5. | Tekuća i kontrolna ispitivanja nosivosti sidara i injekcijskih smjesa prema važećim normama i zahtjevima iz točke 2.1.7. projekta. | paušalno | 1 | 0
| UKUPNO GEOTEHNIČKA SIDRA: |  |  | 0
4. | ZEMLJANI RADOVI
4.1. | Strojni iskop građevne jame i odlaganje na privremenu deponiju te odvoz viška iskopanog materijala na trajnu deponiju na udaljenost do 10 km. Iskop se vrši u slojevima gline niske i visoke plastičnosti, teško gnječivog konzistentnog stanja. Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 4992.22 | 0
4.2. | Transport materijala iz iskopa sa privremene deponije i zatrpavanje iskopa oko spojnog hodnika. Obračun po m3 ugrađenog materijala | m3 | 2879.296 | 0
4.3. | Zaštita pokosa viših od 4,0 m od erozije i padalina pomoću folije. Obračun po m2 površine pokosa. | m2 | 816.2 | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  | 0
5. | OPAŽANJE KONSTRUKCIJE
5.1. | Ugradnja 6 repera u naglavnicu zaštitne konstrukcije i geodetsko praćenje horizontalnih pomaka s točnošću ± 2 mm. U cijenu je uključena dobava, ugradnja i 6 opažanja repera i obrada podataka, te kontinuirano dostavljanje izvještaja. Obračun po komadu ugrađenog repera. | kom | 6 | 0
5.2. | Ugradnja 6 inklinometarskih cijevi (2 duljine 8 m, 2 duljine 10 m i 2 duljine 12 m) sa zaštitnom tipskom kapom, mjerenje nagiba i pomaka 6 opažanja. U cijenu je uključena obrada i interpretacija rezultata mjerenja. Obračun po m´ ugrađene inlinometarske cijevi. | m´ | 60 | 0
| UKUPNO OPAŽANJE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
6. | DODATNI GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
6.1. | Izvedba tri geotehničke istražne bušotine dubine 8 i 12 m, ukupno 32 m bušenja. U bušotinama se obavlja SPT pokus na svakih 3 m dubine. Uzimanje šest neporemećenih uzoraka tla za labotatorijska ispitivanja mehaničkih karakteristika tla. Obračun po m' bušenja | m´ | 32 | 0
6.2. | Laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla: - jednodimenzionalna konsolidacija tla u edometru: 6 kom - ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće uzorka tla: 6 kom - ispitivanje tla izravnim posmikom u konsolidiranim dreniranim uvjetima: 6 kom - klasifikacijska ispitivanja: granulometrijski sastav tla, granice plastičnosti, prirodna vlažnost, suha i vlažna gustoća, gustoća čvrstih čestica: 12 kompleta ispitivanja | Paušalno | 1 | 0
| UKUPNO DODATNI GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI: |  |  | 0
7. | PROJEKTANTSKI NADZOR
| Projektantski nadzor tijekom izvođenja zaštitne konstrukcije. Predviđeno je 6 izlazaka na teren. Obračun po broju izlazaka. | kom | 6 | 0
| UKUPNO PROJEKTANTSKI NADZOR: |  |  | 0