## Grupa 2
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Uređaji i oprema za potrebe bolničke kuhinje na lokaciji Petrova - Grupa 2, Rashladna oprema
REDNI BROJ | OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GRUPA 2 - RASHLADNA OPREMA
1. | OPĆI UVJETI OPREMANJA KUHINJSKOM OPREMOM
1.1. | OPĆI OPIS RASHLADNIH KOMORA:
1.1.1. | Paneli se sastoje od dva pocinčana lima (Basic 9010 25my Poly s posebnom zaštitnom folijom koja se može ukloniti), debljine lima minimalno 0,5 mm, između kojih se nalazi jezgra od tvrde pjene PIR minimalno 42 kg/m³ (± 2 kgm³), pentanskog procesa pjenjenja, apsolutno bez CFC-a, HCFC-a, FKW-a i bez halogena, cca 95 % zatvorenih ćelija.
1.1.2. | Sve komore su s podnim hladioničkim panelom (gazna obloga od INOX lima, debljina lima min. 0,8 mm, završne obrade R11 - maksimalno opterećenje 90 kg/4cm2kotač - pogodan za gumene kotače).
1.1.3. | Paneli se međusobno spajaju sustavom pomoću UTOR-PERO.
1.1.4. | Sve komore su s podnim hladioničkim panelom (gazna obloga od INOX lima, debljina lima min. 0,8 mm, završne obrade R11 - maksimalno opterećenje 90 kg/4cm2kotač - pogodan za gumene kotače)
1.1.5. | Spoj komore i poda se obavlja pomoću limenih U profila.
1.1.6. | Po vanjskim rubovima komore ugrađuju se limeni L profili.
1.1.7. | Po svim unutarnjim kutovima komore postavljaju se zaobljeni PVC sanitarni profili.
1.1.8. | Sva vrata su opremljena senzorom otvorenosti vrata (mikroprekidač).
1.1.9. | Minus vrata su opremljena grijačem okvira.
1.1.10. | Minus komore su opremljene ventilom za izjednačenje tlaka s grijačem.
1.1.11. | Svaka rashladna komora je opremljena LED lampa (min 16W, 4000K, radna temperatura: od -25°C do +50°C) u vodotijesnom kućištu min. IP64.
1.1.12. | Tehnički podaci: debljina jezgre ≥100 mm, U=0,220 W/m²K prema HR EN 14509, ili jednakovrijedno, uključujući spojni dio T=13 kg/m², protupožarnost: EI 30, klasa građevinskog materijala: B-s1, d0
1.1.13. | Svi rashladni uređaji moraju se moći zaključavati. Detalji konstrukcije i oplošja konzumne police i fasade šanka daje projektant interijera. Sheme i radioničke nacrte daje dobavljač opreme.
1.1.14. | Obvezna izmjera dimenzija rashladnih komora na objektu i montaža komora na izniveliranu podlogu.
2. | HLAĐENE I ZAMRZAVAJUĆE KOMORE
2.1. | Hlađena pretkomora za povrće sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.1.1. | (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (+) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži
2.1.2. | Temperatura komore: +2°C / +4°C
2.1.3. | Unutarnje dimenzije komore: 1700x1420x2400 mm (V= cca 6 m3)
2.1.4. | Potreban rashladni učin: minimalno 1kW
2.2. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.2.1. | Sa izoliranim konstruktivnim stupom (izvedena prema općem opisu)
2.2.2. | Predviđena za spajanje na centralnu (-) invertersku jedinicu na suterenskoj etaži
2.2.3. | Temperatura komore: -18°C/-22°C
2.2.4. | Unutarnje dimenzije komore: 1700x1100x2400 mm (V= cca 4,5 m3)
2.2.5. | Potreban rashladni učin: minimalno 900W
2.3. | Hlađena pretkomora za ribu sa vratima širine 75 cm (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (+) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži | kom | 1
2.3.1. | Temperatura komore: +2°C / +4°C
2.3.2. | Unutarnje dimenzije komore: 1300x1420x2400 mm (V= cca 4,5 m3)
2.3.3. | Potreban rashladni učin: minimalno 900W
2.4. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.4.1. | Sa izoliranim konstruktivnim stupom (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (-) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži
2.4.2. | Temperatura komore: -18°C/-22°C
2.4.3. | Unutarnje dimenzije komore: 1300x1100x2400 mm (V= cca 3,5 m3)
2.4.4. | Potreban rashladni učin: minimalno 700W
2.5. | Hlađena pretkomora za ribu sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.5.1. | (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (+) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži
2.5.2. | Temperatura komore: +2°C / +4°C
2.5.3. | Unutarnje dimenzije komore: 1250x1420x2400 mm (V= cca 4,5 m3)
2.5.4. | Potreban rashladni učin: minimalno 900W
2.5.5. | Obvezna izmjera dimenzija na objektu.
2.6. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.6.1. | Sa izoliranim konstruktivnim stupom (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (-) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži
2.6.2. | Temperatura komore: -18°C/-22°C
2.6.3. | Unutarnje dimenzije komore: 1250x1100x2400 mm (V= cca 3,5 m3)
2.6.4. | Potreban rashladni učin: minimalno 700W
2.6.5. | Obvezna izmjera dimenzija na objektu.
3. | RASHLADNA OPREMA
3.1. | Vanjska inverterska kondenzacijska jedinica za hlađenje Plus i Minus rashladnih komora namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter) spojenim u freonski krug sa rashladnim komorama, odnosno isparivačima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.
3.1.1. | Konstrukcija: Samostojeći uređaj sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju.
3.1.2. | Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator optimiziran je za rad sa ekološki prihvatljivim rashladnim sredstvom u trenutku isporuke. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
3.1.3. | Ventilator: Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava.
3.1.4. | Kompresor: zvučno izolirani kompresor (inverter) sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa ekološki prihvatljivim rashladnim sredstvom u trenutku isporuke. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora.
3.1.5. | Rashladni krug: Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtijevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja.
3.1.6. | Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog kontrolera.
3.1.a. | Inverterska kondenzacijska jedinica za Plus rashadne komore: | kom | 1
Tehničke karakteristike:
3.1.a.1. | Temperatura isparavanja: -10°C
3.1.a.2. | Temperatura okoline: +35°C
3.1.a.3. | Minimalni rashladni učin: 2,5 kW
3.1.a.4. | Maksimalni rashladni učin: 6,8 kW
3.1.a.5. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke
Priključna snaga:
3.1.a.6. | N ukupno = 9 kW / 380-415V-50 Hz
Radno područje:
3.1.a.7. | Temperatura isparavanja od +5° do -20°C
3.1.a.8. | Vanjska temperatura: -20° do +43°C
3.1.a.9. | Nivo zvučnog tlaka: 39 dB(A) na udaljenosti 10 m
3.1.a.10. | Dimenzije ukupno: 1350 x 690 mm ; h = 1660 mm"
3.1.a.11. | Težina ukupno: minimalno 295 kg
3.1.a.12. | Uređaj se isporučuje s postoljem za ugradnju.
3.1.b. | Inverterska kondenzacijska jedinica za Minus rashadne komore: | kom | 1
Tehničke karakteristike ukupno:
3.1.b.1. | Temperatura isparavanja: -35°C
3.1.b.2. | Temperatura okoline +35°C
3.1.b.3. | Minimalni rashladni učin: 1,22 kW
3.1.b.4. | Maksimalni rashladni učin: 4,03 kW
3.1.b.5. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke
Priključna snaga:
3.1.b.6. | N ukupno = 6,60 kW / 380-415V-50 Hz
Radno područje:
3.1.b.7. | Temperatura isparavanja od -20° do -45°C
3.1.b.8. | Vanjska temperatura: -20° do +43°C
3.1.b.9. | Nivo zvučnog tlaka: 40 dB(A) na udaljenosti 10 m
3.1.b.10. | Dimenzije ukupno: 1350 x 690 mm ; h = 1660 mm"
3.1.b.11. | Težina ukupno: minimalno 312 kg
3.1.b.12. | Uređaj se isporučuje s postoljem za ugradnju.
3.2. | DINAMIČKI ISPARIVAČ (hladnjak zraka) u kompletu s elektrogrijačem za otapanje za Plus rashladne komore | kom | 3
3.2.1. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke
3.2.2. | Rashladni učin: 2,5 kW pri dT=8K
3.2.3. | Temperatura hlađenog prostora: 2°C
3.2.4. | Temperatura isparavanja: -6°C
3.2.5. | Razmak lamela: 3.5 / 7 mm
3.2.6. | Maksimalni radni tlak: 30 bara
3.2.7. | Broj ventilatora: 3
3.2.8. | Priključna snaga ventilatora: minimalno 159 W
3.2.9. | Priključna snaga elektro grijača: minimalno 1200 W
3.2.10. | Napajanje: 230V/1/50
3.2.11. | Dimenzije (dxšxv): 1105 x 435 x 170 mm
3.2.12. | Težina: minimalno 17 kg
3.3. | DINAMIČKI ISPARIVAČ (hladnjak zraka) u kompletu s elektrogrijačem za otapanje za Minus rashladne komore. | kom | 3
3.3.1. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke
3.3.2. | Rashladni učin: 1,93 kW pri dT=8K
3.3.3. | Temperatura hlađenog prostora: -22°C
3.3.4. | Temperatura isparavanja: -30°C
3.3.5. | Razmak lamela: 8 mm
3.3.6. | Maksimalni radni tlak: 30 bara
3.3.7. | Broj ventilatora: 1
3.3.8. | Priključna snaga ventilatora: minimalno 110 W
3.3.9. | Priključna snaga elektro grijača: 1750 W
3.3.10. | Napajanje: 230V/1/50
3.3.11. | Dimenzije (dxšxv): 874 x 561 x 468 mm
3.3.12. | Težina: minimalno 19 kg
3.3.13. | Uz isparivač se isporučuje grijač odvoda kondenzata.
3.4. | TermoekspanzijskI ventil s vanjskim izjednačenjem u kompletu s kućištem i sapnicom. | kom | 6
3.5. | Elektro-magnetni ventil u kompletu sa špulom, spoj na zavarivanje. | kom | 6
3.6. | Kugl. ventil s iglicom za invertersku kondenzacijsku jedinicu i isparivače, spoj na zavarivanje. | kom | 12
3.7. | Filter za invertersku kondenzacijsku jedinicu i isparivače, spoj na zavarivanje. | kom | 6
3.8. | Kontrolno staklo s indikatorom vlage u sistemu za invertersku kondenzacijsku jedinicu, na zavarivanje). | kom | 2
3.9. | Elektro-upravljački ormar s digitalnim kontrolerom za upravljanje radom rashladne komore u kompletu s 2 temperaturne sonde i ugrađenom električnom zaštitom (osigurač). | kpl | 6
3.9.1. | Elektro-upravljački ormar ima mogućnost upravljanja procesom hlađenja (hlađenje i otapanje isparivača), elektromagnetnim ventilom, ventilatorima isparivača, lektro grijačima za otapanje isparivača, grijačima vrata i odvoda za odvod kondenzata i rasvjetom (manualno i putem mikroprekidača vrata).
3.9.2. | Unutar elektro-upravljačkog ormara se nalaze sva potrebna zaštitna i upravljačka elektronika potrebna za neometan rad rashladnih komora.
3.9.3. | Digitalni kontroler ima mogućnost prikaza alarma i mogućnost spajanja na mrežu.
3.9.4. | Stupanj zaštite: minimalno IP65
3.9.5. | Napon: 230V/1P/50Hz
3.9.6. | Ugrađena električna zaštita: 16A
3.9.7. | Komunikacija: RS485 Modbus
3.9.8. | Ormar se nalazi pored vrata svake komore.
4. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I UGRADNJA RASHLADNE OPREME
4.1.a | Dobava bakrenih odmašćenih cijevi u šipci prema normi HR EN 12735-1/13348 ili jednakovrijedno. | kpl | 1
4.1.b | U cijenu je potrebno uključiti sve potrebne fitinge, lukove, T komade.
4.2.a | Ovjesni i pričvrsni pribor za montažu cjevovoda i opreme s predizoliranim obujmicama za rashl. vodove, sve ovješeno na tipske C ili U ovjesne nosive i pričvrsne profile. | kpl | 1
4.2.b | Pocinčane konzole s ukrutama za montažu uređaja na zid.
4.3. | Elektro-instalacija rashladnog sustava i rashladnih komora. | kpl | 1
4.3.1. | Dobava ožičenja što uključuje ožičenje između elektro-upravljačkih kutija rashladnih komora i isparivača, ventilatora i grijača za otapanje isparivača, temperaturnih sondi i elektro-upravljačke kutije, grijača odvoda kondenzata i grijače okvira vrata i elektro-upravljačke kutije, rasvjetnog tijela i elektro-upravljačke kutije, mikroprekidača vrata i elektro-upravljačke kutije, kutija za detekciju rada i kvara vanjskih jedinica (ugradnja na prednju stranu rashladne komore), relejnih kutija i vanjskih inverterskih kondenzacijskih jedinica i vanjskih inverterskih kondenzacijskih jedinica.
4.3.2. | Signala kvara vanjske jedinice spojiti na za to predviđeno mjesto unutar elektro-upravljačkog ormara.
4.3.3. | Sve ožičenje treba izvesti prema uputama proizvođača opreme i spojeno u funkcionalnu cjelinu.
4.3.4. | Stavka uključuje sve potrebne el. kablove, instalacijski i spojni materijal, kabelske kanalice.
4.4. | Instalacija odvoda kondenzata, kompl. s koljenima, redukcijama i spojnim elementima…
4.4.a | PVC cijevi 40 mm | m | 10
4.4.b | Cu cijevi 35 mm s izolacijom 19 mm | m | 5
4.5. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke | kg | 30
4.6. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže rashladnih komora i rashladne opreme. | kpl | 1
4.7. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske sposobnosti, tlačna proba instalacije u trajanju od min 24h uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima, podešavanje parametara i probni pogon, praćenje pogona u trajanju min. 3 dana. Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 1
4.8. | Transport materijala i opreme do gradilišta. | kpl | 1
4.9. | Izrada atestne dokumentacije, certifikata i ispitivanje rashladne instalacije prema Zakonu o zaštiti na radu od ovlaštene ustanove. | kpl | 1
4.10. | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, te obuka rukovatelja za rad sa novo ugrađenom opremom. | kpl | 1
NAPOMENA:
Investitor osigurava glavni elektronapojni kabel do elektro-razvodnih kutija komora (do vrata komore) i rashladnih jedinica.
Instalacije (cjevovod i elektronapojni kablovi) do 40 metara dužine su uključeni u troškovnik te su osigurani od strane ponuditelja.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig